## Etalon
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
CARNET, Zagreb, Josipa Marohnića 5, Zagreb
Etalonski troškovnik - Pasivna mrežna infrastruktura "e-Škole"
# |  | opis | jedinica mjere | IZVED. količina | jedinična cijena u HRK bez PDV-a | ukupna cijena u HRK bez PDV-a
1. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | 1 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 2
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 30x15 mm
· zid debljine 10-20 cm
· kod zidova sa oblogom, prije probijanja izvršiti pažljivo izrezivanje, demontažu i uklanjanje obloga zida
· probijanje otvora izvesti uz sva potrebna osiguranja, tako da ne dođe do urušavanja konstrukcije zidova ili oštećenja okolnih zidnih i podnih površina
· sa sanacijom zida i završnom obradom prodora oko ugrađene kanalice (prilagodba otvora nakon ugradnje kanalice), poravnavanje ploha mortom/žbukom, fino zaglađivanje žbuke, obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu (gletanje - prevlačenje cijele površine bijelim ličilačkim kitom)
· u cijenu uračunati sav potreban rad, potrebnu radnu skelu i odvoz šuta na gradilišno odlagalište
1. | 2 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 3
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 45x30 mm
· zid debljine 10-20 cm
1. | 3 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 6
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 60x40 mm
· zid debljine 10-20 cm
1. | 4 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 2
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 90x60 mm
· zid debljine 10-20 cm
1. | 5 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 110x60 mm
· zid debljine 10-20 cm
1. | 6 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 150x60 mm
· zid debljine 10-20 cm
1. | 7 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 2
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 30x15 mm
· zid debljine 30-50 cm
1. | 8 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 4
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 45x30 mm
· zid debljine 30-50 cm
1. | 9 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 8
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 60x40 mm
· zid debljine 30-50 cm
1. | 10 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 3
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 90x60 mm
· zid debljine 30-50 cm
1. | 11 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 110x60 mm
· zid debljine 30-50 cm
1. | 12 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 150x60 mm
· zid debljine 30-50 cm
1. | 13 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 30x15 mm
· zid debljine 60-100 cm
1. | 14 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 45x30 mm
· zid debljine 60-100 cm
1. | 15 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 60x40 mm
· zid debljine 60-100 cm
1. | 16 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 90x60 mm
· zid debljine 60-100 cm
1. | 17 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 110x60 mm
· zid debljine 60-100 cm
1. | 18 | Strojno izrezivanje otvora u zidu i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.1, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 150x60 mm
· zid debljine 60-100 cm
1. | 19 | Strojno izrezivanje otvora u AB ploči stropa/poda i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 3
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 60x40 mm
· probijanje otvora izvesti uz sva potrebna osiguranja, tako da ne dođe do urušavanja konstrukcije zidova ili oštećenja okolnih zidnih i podnih površina
· sa sanacijom dtrops/poda i završnom obradom prodora oko ugrađene kanalice (prilagodba otvora nakon ugradnje kanalice), poravnavanje ploha mortom/žbukom, fino zaglađivanje žbuke, obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu (gletanje - prevlačenje cijele površine bijelim ličilačkim kitom)
· u cijenu uračunati sav potreban rad, potrebnu radnu skelu i odvoz šuta na gradilišno odlagalište
1. | 20 | Strojno izrezivanje otvora u AB ploči stropa/poda i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.19, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 90x60 mm
1. | 21 | Strojno izrezivanje otvora u AB ploči stropa/poda i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.19, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 110x60 mm
1. | 22 | Strojno izrezivanje otvora u AB ploči stropa/poda i po potrebi ručno oblikovanje proboja | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 1.19, osim:
· otvor za prolaz kabelske kanalice dimenzije 150x60 mm
1. | 23 | Dobava materijala i izvedba protupožarne barijere u zidu/stropu razreda protupožarne zaštite F90 | kom | 1
· uključuje dobavu i postavljanje protupožarnih ploča i/ili vrećica ili drugog odgovarajućeg materijala, popunjavanje razmaka sredstvom za protupožarno brtvljenje i protupožarni premaz za instalacije
· za otvor instalacijskog kanala presjeka cca. 1.000 mm2
· s priloženim certifikatom o kvaliteti materijala i izjavom da je barijera izvedena sukladno uputama proizvođača
1. | 24 | Dobava materijala i izvedba protupožarne barijere u zidu/stropu razreda protupožarne zaštite F90 | kom | 1
· uključuje dobavu i postavljanje protupožarnih ploča i/ili vrećica ili drugog odgovarajućeg materijala, popunjavanje razmaka sredstvom za protupožarno brtvljenje i protupožarni premaz za instalacije
· za otvor instalacijskog kanala presjeka cca. 2.500 mm2
· s priloženim certifikatom o kvaliteti materijala i izjavom da je barijera izvedena sukladno uputama proizvođača
1. | 25 | Dobava materijala i izvedba protupožarne barijere u zidu/stropu razreda protupožarne zaštite F90 | kom | 1
· uključuje dobavu i postavljanje protupožarnih ploča i/ili vrećica ili drugog odgovarajućeg materijala, popunjavanje razmaka sredstvom za protupožarno brtvljenje i protupožarni premaz za instalacije
· za otvor instalacijskog kanala presjeka cca. 5.000 mm2
· s priloženim certifikatom o kvaliteti materijala i izjavom da je barijera izvedena sukladno uputama proizvođača
1. | 26 | Dobava materijala i izvedba protupožarne barijere u zidu/stropu razreda protupožarne zaštite F90 | kom | 1
· uključuje dobavu i postavljanje protupožarnih ploča i/ili vrećica ili drugog odgovarajućeg materijala, popunjavanje razmaka sredstvom za protupožarno brtvljenje i protupožarni premaz za instalacije
· za otvor instalacijskog kanala presjeka cca. 10.000 mm2
· s priloženim certifikatom o kvaliteti materijala i izjavom da je barijera izvedena sukladno uputama proizvođača
1. | 27 | Iskop rova u zemlji dubine 0,9 m, širine 0,33 m, bez obzira na kategoriju podloge (iskop izvesti okomitim odsjecanjem bočnih strana rova, dno rova zaravnati, rov nakon polaganja cijevi i izrade posteljice od pijeska zatrpati i vratiti iskopanu površinu u prvobitno stanje) | m | 1
· iskopani materijal deponirati duž rova s jedne strane
· zatrpavanje rova zemljom iz iskopa (po polaganju i zasipavanju cijevi pijeskom)
· odvoz viška iskopanog materijala na odlagalište
· dobava i polaganje trake za upozorenje
· čišćenje radilišta
1. | 28 | Rezanje asfaltne staze na području iskopa rova, zatrpavanje rova i stavljanje iskopane površine u prvobitno stanje s asfaliranjem | m | 1
· odvoz viška iskopanog materijala na odlagalište
· betoniranje betonske podloge na trasi rova
· čišćenje radilišta
1. | 29 | Izrada utora u vanjskom zidu (štemanje) radi polaganja instalacijske cijevi Ø 50 mm | m | 1
· sa sanacijom zida i površine fasade građevine
2. |  | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI
2. | 1 | Dobava i polaganje bezhalogene savitljive rebraste instalacijske cijevi | m | 7
· unutarnjeg promjera min. Ø 50 mm
· otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen (tipska oznaka: CSPS - siva)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa/poda
2. | 2 | Dobava i polaganje bezhalogene savitljive rebraste instalacijske cijevi | m | 2
· unutarnjeg promjera min. Ø 32 mm
· otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen (tipska oznaka: CSPS - siva)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa/poda
2. | 3 | Dobava i ugradnja podžbukne bezhalogene savitljive rebraste instalacijske cijevi | m | 8
· unutarnjeg promjera min. Ø 25 mm
· otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen (tipska oznaka: CSPS - siva)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa/poda
2. | 4 | Dobava i montaža metalnog perforiranog kanala PK-200/50 sa poklopcem | m | 1
· s kompletom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak)
· sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa/poda
2. | 5 | Dobava i montaža metalnog perforiranog kanala PK-100/50 sa poklopcem | m | 4
· s kompletom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak)
· sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa/poda
2. | 6 | Dobava i montaža metalnog perforiranog kanala PK-50/30 sa poklopcem | m | 4
· s kompletom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak)
· sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa/poda
2. | 7 | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 200x60 mm | m | 1
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 8 | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 150x60 mm | m | 11
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 9 | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 110x60 mm | m | 11
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 10 | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 90x60 mm | m | 73
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 11 | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm | m | 161
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 12 | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 45x30 mm | m | 90
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 13 | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm | m | 119
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 14 | Dobava i montaža PVC parapetnog kanala s poklopcem, min. dimenzija 130x60 mm | m | 2
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· s pregradom i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
3. |  | BAKRENI KABELI, PRIKLJUČNICE I KONEKTORI
3. | 1 | Dobava i polaganje 4 paričnog U/UTP kabela Cat.6A (klasa EA) | m | 1540
· samogasivi, bez halogena (LSOH)
· punožičani
· Cat.6A (klasa EA), prema normi HRN EN 50173:1
· s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
3. | 2 | Dobava i montaža dvostruke utičnice UTP Cat.6A (klasa EA) za nadžbuknu montažu | kom | 2
· nadžbukna kutija s 2xRJ45 modula, s mehaničkom zaštitom od ulaska prašine
· s nabacivanjem parica kabela
· s kompletom za montažu (uložak i vijak)
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
3. | 3 | Dobava i montaža dvostruke utičnice UTP Cat.6A (klasa EA) za montažu u kabelski kanal | kom | 4
· poklopac, držač modula i 2xRJ45 modula, s mehaničkom zaštitom od ulaska prašine
· s nabacivanjem parica kabela
· s kompletom za montažu u parapetni kabelski kanal opisan pod stavkom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
3. | 4 | Dobava i montaža jednostruke utičnice UTP Cat.6A (klasa EA) za nadžbuknu montažu | kom | 24
· nadžbukna kutija s 1xRJ45 modulom, s mehaničkom zaštitom od ulaska prašine
· s nabacivanjem parica kabela
· s kompletom za montažu (uložak i vijak)
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
3. | 5 | Dobava i montaža jednostruke utičnice UTP Cat.6A (klasa EA) za montažu u kabelski kanal | kom | 2
· poklopac, držač modula i 1xRJ45 modul, s mehaničkom zaštitom od ulaska prašine
· s nabacivanjem parica kabela
· s kompletom za montažu u parapetni kabelski kanal opisan pod stavkom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
4. |  | SVJETLOVODNI KABELI, PRIKLJUČNICE I KONEKTORI
4. | 1 | Dobava i polaganje višemodnog (engl. Multimode) svjetlovodnog kabela s 12 niti | m | 26
· izvedba za vanjsko i unutrašnje polaganje
· 50/125 µm
· OM4 kategorije prema normi HRN EN 50173:1
· "Loose tube" izvedba
· samogasivi, bez halogena (LSOH)
· požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema EN 60332-1
· mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100)
· s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
4. | 2 | Dobava i polaganje višemodnog (engl. Multimode) svjetlovodnog kabela s 12 niti | m | 120
· izvedba za unutrašnje polaganje
· 50/125 µm
· OM4 kategorije prema normi HRN EN 50173:1
· "tight buffer" i "breakout" izvedba
· samogasivi, bez halogena (LSOH)
· požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema EN 60332-1
· mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100)
· s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
4. | 3 | Dobava i montaža višemodnog (engl. Multimode) svjetlovodnog LC konektora ili završetka za svjetlovodni kabel s tvornički konektiranim LC konektorima (eng. Pig tail) | kom | 17
· za svjetlovodni kabel 50/125 µm, OM4 kategorije
4. | 4 | Dobava i polaganje jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog kabela s 12 niti | m | 20
· izvedba za vanjsko i unutrašnje polaganje
· 9/125 µm
· OS2 kategorije prema normama HRN EN 50173:1, G652D
· "tight buffer" i "breakout" izvedba
· samogasivi, bez halogena (LSOH)
· požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema EN 60332-1
· mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100)
· s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
4. | 5 | Dobava i montaža jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog LC/UPC konektora ili završetka za svjetlovodni kabel s tvornički konektiranim LC/UPC konektorima (eng. Pig tail) | kom | 4
· za svjetlovodni kabel 9/125 µm, OS2 kategorije
5. |  | ENERGETSKI KABELI, PRIKLJUČNICE, KONEKTORI I PRIBOR
5. | 1 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | kpl | 1
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 1P + N - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje RCD 40/0,03 A, 2P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 4 kom
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
5. | 2 | Dobava i polaganje kabela za napajanje NYY-J (3 x 2.5 mm2) | m | 23
· s označavanjem na oba kraja
5. | 3 | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje H07V-K (1 x 16 mm2) | m | 5
· s označavanjem na oba kraja
5. | 4 | Dobava, montaža i spajanje prikuljučnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 3
· za nadžbuknu ugradnju
· IP 44 zaštita, bijele boje
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
5. | 5 | Dobava i montaža šuko utikača 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 2
· utikač IEC Type F (Schuko) CEE 7/4
· sa spajanjem na niskonaponski kabel
5. | 6 | Dobava, montaža i spajanje priključnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 6
· za ugradnju u parapetni kanal opisan pod stavkom 2.14
· bijele boje
· sa spajanjem naponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
5. | 7 | Dobava, montaža i spajanje ugradne jedinice | kom | 2
· ugradnja u parapetni kanal, za montažu zaštitnog uređaja diferencijalne struje opisanog pod stavkom 5.8
· za ugradnju u parapetni kanal opisan pod stavkom 2.14
· IP 44 zaštita (i kod otvorenog poklopca), bijele boje
· sa otvorivim providnim poklopcem
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
5. | 8 | Dobava, montaža i spajanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje RCD 25/0,03 A, 2P | kom | 2
· za ugradnju u ugradnu jedinicu opisanu pod stavkom 5.7
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
6. |  | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUČA OPREMA
6. | 1 | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika | kom | 1
· samostojeći
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· staklena vrata s prednje strane
· metalna sa stražnje strane
· zaključavanje svih stranica razdjelnika (prednje, bočne, stražnje),
· s bočnim metalnim stranicama
· s prednjim i stražnjim nosačima za ugradnju 19” opreme
· s ugrađenim vertikalnim vodilicama kabela s obje prednje bočne strane
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane
· s elementima za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom),
· instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje)
· zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
6. | 2 | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika | kom | 1
· zidni
· min. dubina 575 mm
· visina 21U (U=1,75”),
· staklena vrata s prednje strane
· zaključavanje prednjih vrata
· s prednjim i stražnjim nosačima za ugradnju 19” opreme
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane
· s elementima za aktivno hlađenje (ventilator i termoregulacija),
· instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje)
· zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
6. | 3 | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 6.2, osim:
· visine 18U
6. | 4 | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 6.2, osim:
· visine 15U
6. | 5 | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika | kom | 1
· s istom specifikacijom kao u stavci 6.2, osim:
· visine 12U
6. | 6 | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 2
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
6. | 7 | Dobava i ugradnja elemenata za horizontalno vođenje kabela (engl. Routing Clips) | kom | 12
· visine 1U, za ugradnju u 19” razdjelnik
· s min. 4 prstena za vođenje kabela min. dimenzije 100x40 mm
· za vođenje min. 48 prespojnih kabela
· s elementima za ugradnju
6. | 8 | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve | kom | 3
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 7 x 230 V šuko priključaka
· s ugrađenom prenaponskom zaštitom tip III
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· s ugradnjom na priključni konektor
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
7. |  | PRESPOJNI PANELI
7. | 1 | Dobava i montaža kućišta modularnog prespojnog panela | kom | 5
· za ugradnju do 24 x RJ45 priključaka
· za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U
· s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu)
7. | 2 | Dobava i montaža UTP RJ45 modula Cat.6A | kom | 40
· neoklopljeni RJ45 modul (engl. Jack)
· sukladan zahtjevima za klasu EA prema normi HRN EN 50173
· za ugradnju u modularni prespojni panel opisan pod stavkom 7.1
· s nabacivanjem parica kabela
7. | 3 | Dobava i montaža poklopca za nesikorišetno priključno mjesto | kom | 74
· za ugradnju u modularni prespojni panel opisan pod stavkom 7.1
7. | 4 | Dobava i montaža svjetlovodnog prespojnog panela | kom | 2
· za ugradnju do 24 dvostrukih (engl. Duplex) LC/LC prespojnika
· za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U
· s ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela i s poklopcem
· s uvodnicima kabela, elementima za vođenje svjetlovodnih kabela, plastičnim vezicama i ostalom potrebnom opremom
· s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu)
7. | 5 | Dobava i montaža Duplex LC/LC višemodnog prespojnika | kom | 9
· za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel opisan pod točkom 7.4
7. | 6 | Dobava i montaža Duplex poklopca za nesikorišetno priključno mjesto | kom | 43
· za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel opisan pod točkom 7.4
7. | 7 | Dobava i montaža Duplex LC/LC UPC jednomodnog prespojnika | kom | 2
· za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel opisan pod točkom 7.4
8. |  | PRESPOJNI KABELI
8. | 1 | Dobava prespojnih tvorničkih U/UTP Cat.6A (klasa EA) kabela | kom | 24
· 0,15 m, neoklopljeni - BIJELE boje
· za priključak na bezičnu pristupnu točku (AP)
· Cat.6A (klasa EA), prema normi HRN EN 50173:1
8. | 2 | Dobava prespojnih tvorničkih U/UTP Cat.6A (klasa EA) kabela | kom | 6
· 1 m, neoklopljeni - BIJELE boje
· Cat.6A (klasa EA), prema normi HRN EN 50173:1
8. | 3 | Dobava prespojnih tvorničkih U/UTP Cat.6A (klasa EA) kabela | kom | 3
· 1 m, neoklopljeni - CRVENE boje
· Cat.6A (klasa EA), prema normi HRN EN 50173:1
8. | 4 | Dobava prespojnih tvorničkih U/UTP Cat.6A (klasa EA) kabela | kom | 1
· 2 m, neoklopljeni - CRVENE boje
· Cat.6A (klasa EA), prema normi HRN EN 50173:1
8. | 5 | Dobava prespojnih tvorničkih U/UTP Cat.6A (klasa EA) kabela | kom | 9
· 1 m, neoklopljeni - PLAVE boje
· Cat.6A (klasa EA), prema normi HRN EN 50173:1
8. | 6 | Dobava prespojnih tvorničkih U/UTP Cat.6A (klasa EA) kabela | kom | 21
· 2 m, neoklopljeni - PLAVE boje
· Cat.6A (klasa EA), prema normi HRN EN 50173:1
8. | 7 | Dobava svjetlovodnih prespojnih tvorničkih kabela sa dvije niti (engl. Duplex) 1 m | kom | 1
· višemodni (engl. Multimode) kabel, 50/125 µm
· OM4 kategorije prema normi HRN EN 50173:1
· konektori Duplex LC/Duplex LC
8. | 8 | Dobava svjetlovodnih prespojnih tvorničkih kabela sa dvije niti (engl. Duplex) 2 m | kom | 1
· višemodni (engl. Multimode) kabel, 50/125 µm
· OM4 kategorije prema normi HRN EN 50173:1
· konektori Duplex LC/Duplex LC
8. | 9 | Dobava svjetlovodnih prespojnih tvorničkih kabela sa dvije niti (engl. Duplex) 2 m | kom | 1
· jednomodni (engl. Singlemode) kabel, 9/125 µm sukladan kategoriji OS2 prema normama HRN EN 50173:1 i G652D za SM vlakna
· konektori Duplex LC/UPC na obje strane kabela
9. |  | MJERENJA I MJERNI CERTIFIKATI
9. | 1 | Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih višeomodnih (engl. Multimode) svjetlovodnih veza | kom | 4
· sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 za svjetlovodni "Link"
· mjerenja obaviti za dvije niti istovremeno (Duplex spoj), na obje valne duljine ( 850 mn i 1300 nm)
· mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC 61280)
· rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela
9. | 2 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/UTP veza | kom | 39
· sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 za Cat.6A, odnosno za "Class EA"
· mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 50346 (IEC 61835)
· rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela
9. | 3 | Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih (engl. Singlemode) svjetlovodnih veza | kom | 4
· sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 za svjetlovodni "Link"
· mjerenja obaviti za dvije niti istovremeno (Duplex spoj), na obje valne duljine ( 1310 mn i 1550 nm)
· mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC 61280)
· rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela
10. |  | OSTALA OPREMA I RADOVI
10. | 1 | Demontaža postojećeg komunikacijskog razdjelnika i pripadajuće opreme | kpl | 1
· odspajanje svih priključnih kabela
· premještaj razdjelnika u drugu prostoriju
10. | 2 | Odspajanje, demontaža i premještaj postojećeg prespojnog panela u novi komunikacijski razdjelnik | kom | 1
· označavanje postojećih spojenih kabela (parica)
· odspajanje i izvlačenje postojećih kabela iz postojećeg razdjelnika
· demontaža panela, premještaj i montaža u novi razdjelnik
· nabacivanje postojećih kabela (parica) na prespojni panel
· s označavanjem kabela
10. | 3 | Odspajanje, demontaža i premještaj postojeće aktivne opreme u novi komunikacijski razdjelnik | kom | 1
· evidentiranje postojećih aktivnih priključaka
· odspajanje i izvlačenje postojećih prespojnih kabela
· demontaža aktivne oprem, premještaj i montaža u novi razdjelnik
· aktiviranje računalnog korisničkog priključka
10. | 4 | Demontaža postojećeg spuštenog stropa | m | 18
· ponovna montaža po dovršetku radova
· popravak ili zamjena eventualnih oštećenja
10. | 5 | Dobava i montaža čelične sajle | m | 2
· noseća sajla za instalacijske kabele
· s učvršćenejem kabela u instalacijskoj cijevi
· za povezivanje između stambenih zgrada
· s potrebnim vijcima, spojnicama i elementima za montažu
10. | 6 | Dobava i montaža krovnog nosača | kom | 1
· za pričvršćenje čelične sajle za držanje instalacijskih kabela
· montaža na krov
· s potrebnim spojnicama, elementima za montažu i sanacijom otvora na krovu
10. | 7 | Stolarski radovi | sati | 3
· demontaža postojećih rubnih letvica
· piljenje, bušenje i obrada drvenih pregrada
10. | 8 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | kpl | 1
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
10. | 9 | Proizvođačko ("end to end") jamstvo za instalirani kabelski sustav | kpl | 1
· certificira se kanal
· jamstvo za sve instalirane U/UTP veze
· jamstvo za sve instalirane OM4 veze
· jamstvo mora biti na ime korisnika
· jamstvo je u trajanju od najmanje 25 godina
Napomena: za ovu stavku potrebno je da sve komponente kanala budu od istog proizvođača
10. | 10 | Ostali radovi | kpl | 1
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište
|  | UKUPNO u HRK bez PDV-a : |  |  | 0
|  | IZNOS PDV-a u HRK: |  |  | 0
|  | UKUPNO u HRK s PDV-om : |  |  | 0