## NASLOV
INVESTITOR: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Zagreb, Josipa Marohnića 5, OIB: 58101996540
NARUČITELJ: Ernst Young Savjetovanja d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb
GRAĐEVINA: Prirodoslovno matematički fakultet - Geografski odsjek
LOKACIJA: Trg Marka Marulića 19, Zagreb
TD: E06-II/2017
ZOP: CVORISTA
POBOLJŠANJE SVOJSTAVA POSTOJEĆIH TEHNIČKIH RJEŠENJA CARNet ŽUPANIJSKA ČVORIŠTA
TROŠKOVNIK
PROJEKTANTI: | Janko Artuković, dipl. ing. el.
Radoslav Kraljević, dipl. ing. stroj

## 6_PMF ZGB
br.st. |  | opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (kn) | Ukupna cijena bez PDV-a (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…). -prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju
Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova. | kpl | 1 |  | 0
1. | 2. | Pažljiva demontaža unutarnjih drvenih vrata sa dovratnicima u nosivom zidu od 45cm. Uključivo sa svim potrebnim radovima, utovar i odvoz do odlagališta. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te demontirana vratapredočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po komadu demontiranih otvora.
|  | - vrata dimenzije 90x240 cm | kom | 1 |  | 0
1. | 3. | Korigiranje i prilagođavanje dimenzija otvora dimenzijama ponuđenih protuprovalnih vrata koja će se ugraditi unutar tog otvora (svesti na dimenzije svjetlog otvora 90/200 cm). Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije, utovar i odvoz do odlagališta. Prilagodba visine vrata ugradnjom izopanela iznad vrata. | kpl | 1 |  | 0
1. | 4. | Probijanje otvora u zidu i stropu Ø50 mm - Ø100 mm za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora.
|  | otvor u betonskom zidu debljine 30-50 cm | kom | 8 |  | 0
|  | otvor u zidu od kamena debljine 40-65 cm | kom | 5 |  | 0
1. | 5. | Zidarski obrada špaleta uz otvore GV žbukom. Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom. Završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu.
|  | špalete | m | 8 |  | 0
|  | usjek | m | 10 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20 cm | kom | 13 |  | 0
1. | 6. | Nabava, doprema i ugradnja protuprovalnih vrata dim.svijetlog otvora 90x200 cm, smjer otvaranja prema vani, kako je naznačeno u nacrtima. Komplet vrata sa bravom, ključevima, čeličnim dovratnicima i pragom, zvučna izolacija Rw: 40 dB. Završna obrada plastificirani pocinčani lim, ton boje -prljavo bijela. Vrata se ugrađuju u postojeći otvor visine 240 cm. Visinu postojećeg otvora korigirati izo-panelima (ispuna mineralnom vunom) boje kao i klase zvučne izolacije kao i vrata. U napomeni naznačiti tip, proizvođača i karakteristike vrata. Prije ugradnje obavezno dimenzije postojećeg otvora prekontrolirati u naravi!
|  | NAPOMENA PROTUPROVALNA VRATA: | kom | 1 |  | 0
1. | 7. | Priprema i bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bijelom bojom u 2 (dva) nanosa. Priprema obuhvaća nanošenje predpremaza (impregnacije) i gletanje na dijelovima zidova gdje su se vršila krpanja i žbukanja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. | m2 | 20 |  | 0
1. | 8. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | kpl | 1 |  | 0
1 |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi
Niskonaponski priključak
2. | 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U utroškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji prije glavne sklopke građevine, a isklopni član napoji paralelno s isklopnim članom glavnog prekidača građevine. Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | kpl | 1 |  | 0
2. | 2. | Dobava i montaža kabelskog kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm | m | 80 |  | 0
· samogasivi, bijele boje, bez halogena
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 3. | Dobava i polaganje kabela za napajanje, bez halogena, finožičani 5x6 mm2, | m | 80 |  | 0
s kabelskim tuljcima na oba kraja
s označavanjem na oba kraja
2. | 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 80 |  | 0
s kabelskim tuljcima na oba kraja
Niskonaponski razdjelni ormar čvorišta RBD
2. | 5. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | kpl | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 4
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip B, RCD 40/0,1 A, 2P - 1 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 32 A, gG, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439 ili jednakovrijedno, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 6. | Uređaj za besprekidno napajanje
|  | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje | kpl | 1 |  | 0
• UPS 5000VA / 4500W, a montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj za besprekidno napajanje je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 181÷280 V (100V@50%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 92% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • WEB/SNMP (Ethernet RJ45 port)
• SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW • Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD dispej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2x2U) 177,5x670x440 mm; težina 16+40 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x608x440 mm; težina 40 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: stezaljke • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje • jamstveni rok minimalno 3 god.
2. | 7. | Niskonaponski razvod, oprema i izjednačenje potencijala prostorija čvorišta
| 1. | Dobava i polaganje kabela za napajanje NYY-J (3 x 6 mm2) (UPS) | m | 12 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje NYY-J (3 x 2.5 mm2) | m | 60 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 3. | Dobava i polaganje kabela za napajanje NYY-J (3 x 1.5 mm2) | m | 20 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 10 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 10 |  | 0
| 5. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 1 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija 3 sata
snaga 4 W
stupanj mehaničke zaštite IP54
svjetlosni tok >200 lm
2. | 8. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža metalnog perforiranog kanala PK-200/60 sa poklopcem i metalnom pregradom za razdvajanje instalacija jake i slabe struje (most od postojećeg do novog komunikacijskog razdjelnika) | m | 6 |  | 0
· s kompletom za montažu na strop ili zid (nosači, uložak i vijak)
· sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje, skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje na uzemljenje
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa/poda
| 2. | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 150x60 mm (za kabelski privod od EKI) | m | 48 |  | 0
· samogasivi, bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
| 3. | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm | m | 30 |  | 0
· samogasivi, bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
| 4. | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm | m | 30 |  | 0
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
| 5. | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm (razvod u čvorištu) | m | 10 |  | 0
· samogasivi, bijele boje
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 9. | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika | kom | 1 |  | 0
· samostojeći, rastavljiva izvedba
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· odvojiva prednja vrata metalna, perforirana s bravicom i ključevima
· metalna perforirana vrata sa stražnje strane
· perforirane, odvojive bočne i stražnja stranica sa bravicom i ključevima, bez donje stranice,
· četiri 19'' (Inch) nosača podesiva po dubini
· najmanje dvije revizije/otvora za uvođenje kablova
· 5 horizontalnih vodilica kabela 19", 1U sa najmanje 5 metalnih D prstenova za drzanje kablova · 2 vertikalne vodilice visine 42U ugrađene sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara sa metalnim ili plastičnim "prstima" velike gustoće
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje svih elemenata i kabela, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
| 2. | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 1 |  | 0
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
| 3. | Dobava i ugradnja elemenata za horizontalno vođenje kabela (engl. Routing Clips) | kom | 1 |  | 0
· visine 1U, za ugradnju u 19” razdjelnik
· s min. 4 prstena za vođenje kabela min. dimenzije 100x40 mm
· za vođenje min. 48 prespojnih kabela
· s elementima za ugradnju
| 4. | Dobava i ugradnja elemenata za vertikalno vođenje kabela | kom | 1 |  | 0
vertikalne vodilice sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara
· za vođenje min. 48 prespojnih kabela
· s elementima za ugradnju
| 5. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 6 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
2. | 10. | SVJETLOVODNI KABELI, PRIKLJUČNICE I KONEKTORI
| 1. | Dobava i polaganje singlmodnog svjetlovodnog kabela s 48 niti | m | 10 |  | 0
· izvedba za unutrašnje polaganje
· 9/125 µm
· OS2 kategorije
· samogasivi, bez halogena (LSOH)
· požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema HRN EN 60695-2-10:2013 ili jednakovrijedno;
· mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700 ili jednakovrijedno, HRN EN 60794-2 i HRN EN 60794-3(EN 187100) ili jednakovrijedno.
· s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 2. | Dobava doprema i ugradnja optičkog razdjelnika,48 niti, LC, 9/125µm OS2, izvlačivi,19",1U | kpl | 2 |  | 0
· s označavanjem naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 3. | Dobava i montaža singlmodnog svjetlovodnog LC konektora ili završetka za svjetlovodni kabel s tvornički konektiranim LC konektorima (eng. Pig tail) | kom | 96 |  | 0
· za svjetlovodni kabel 9/125 µm, OS2 kategorije
| 4. | Dobava i polaganje 4 paričnog U/UTP kabela Cat.6A (klasa EA) | m | 10 |  | 0
· samogasivi, bez halogena (LSOH)
· punožičani
· s nabacivanjem parica kabela i izrada kabelskih završetaka muškim konektorom
· Cat.6A (klasa EA), prema normi HRN EN 50173:1 ili jednakovrijedno.
· s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
2. | 11. | MJERENJA I MJERNI CERTIFIKATI
| 1. | Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih singlmodnih svjetlovodnih veza | kom | 1 |  | 0
· sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 ili jednakovrijedno za svjetlovodni "Link"
· mjerenja obaviti za dvije niti istovremeno (Duplex spoj), na obje valne duljine ( 1310 nm i 1550 nm)
· mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme HRN EN 60728-13-1:2014 ili jednakovrijedno
· rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela
2. | 12. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 ili jednakovrijedno s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | kpl | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 3. | Ostali radovi | kpl | 1 |  | 0
· s priključnim kabelom dužine min. 2 mrazvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | IZNOS PDV-a: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0