## NASLOV
INVESTITOR: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Zagreb, Josipa Marohnića 5, OIB: 58101996540
NARUČITELJ: Ernst Young Savjetovanja d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb
GRAĐEVINA: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
LOKACIJA: Preradovićeva 1/1, 52100 Pula
TD: E09-II/2017
ZOP: CVORISTA
POBOLJŠANJE SVOJSTAVA POSTOJEĆIH TEHNIČKIH RJEŠENJA CARNet ŽUPANIJSKA ČVORIŠTA
TROŠKOVNIK
PROJEKTANTI: | Janko Artuković, dipl. ing. el.
Radoslav Kraljević, dipl. ing. stroj

## 9_PULA
br.st. |  | opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (kn) | Ukupna cijena bez PDV-a (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja klima jedinice, uključujući kompletan servis sa zamjenom neispravnih dijelova, minimalno dva puta godišnje, a što uključuje:
-vizualni pregled uređaja -mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice i linije odvoda kondezata -čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih -dezinfekcija filtera i isparivača -mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice -kontrola funkcija rada uređaja (grijanje, hlađenje,…) i funkcionalno podešavanje -kontrola napunjenosti radnom tvari -dopuna do 10% ukupne količine radnom tvari sadržane u uređaju (u cijeni servisa) -izrada izvješća o obavljenom redovitom održavanju Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…). -prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju
Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova! | kpl | 1 |  | 0
1. | 2. | Probijanje otvora u zidu i stropu Ø50 mm - Ø100 mm za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora.
|  | otvor u betonskom zidu debljine 30-50 cm | kom | 6 |  | 0
1. | 3. | Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom. Završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu.
|  | špalete | m | 10 |  | 0
|  | usjek | m | 10 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20cm | kom | 6 |  | 0
1. | 4. | Priprema ibojanje zidova i stropova poludisperzivnom bijelom bojom u 2 (dva) nanosa. Priprema obuhvaća nanošenje predpremaza (impregnacije) i gletanje na dijelovima zidova gdje su se vršila krpanja i žbukanja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. | m2 | 20 |  | 0
1. | 5. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | kpl | 1 |  | 0
1 |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi
Niskonaponski priključak
2. | 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U utroškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji IZA glavne sklopke građevine, a isklopni član nije potrebno spajati (ostaje kao rezerva). Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | kpl | 1 |  | 0
2. | 2. | Dobava i montaža kabelskog kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm | m | 35 |  | 0
· samogasivi, bijele boje, bez halogena
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 3. | Dobava i polaganje kabela za napajanje, bez halogena, finožičani 5x6 mm2, | m | 45 |  | 0
s kabelskim tuljcima na oba kraja
s označavanjem na oba kraja
2. | 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 45 |  | 0
s kabelskim tuljcima na oba kraja
Niskonaponski razdjelni ormar čvorišta RBD
2. | 5. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | kpl | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 20
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip B, RCD 40/0,1 A, 4P - 1 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 32 A, gG, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439 ili jednakovrijedno, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 6. | Uređaj za besprekidno napajanje
|  | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje | kpl | 1 |  | 0
• UPS 5000VA / 4500W, a montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj za besprekidno napajanje je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 181÷280 V (100V@50%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 92% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • WEB/SNMP (Ethernet RJ45 port) • SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW
• Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD dispej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2x2U) 177,5x670x440 mm; težina 16+40 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x608x440 mm; težina 40 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: stezaljke • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje • jamstveni rok minimalno 3 god.
2. | 7. | Niskonaponski razvod, oprema i izjednačenje potencijala prostorija čvorišta
| 1. | Dobava i polaganje kabela za napajanje NYY-J (3 x 4 mm2) (klima uređaj vanjska jedinica) | m | 18 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje finožičani YSLY (5 x 1,5 mm2) (veza klima uređaj vanjska jedinica - unutarnja jedinica, tip kabela uskladiti s isporučenom vrstom uređaja) | m | 15 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 3. | Dobava i polaganje kabela za napajanje NYY-J (3 x 6 mm2) (UPS) | m | 24 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 4. | Dobava i polaganje kabela za napajanje NYY-J (3 x 2.5 mm2) | m | 120 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 5. | Dobava i polaganje kabela za napajanje NYY-J (3 x 1.5 mm2) | m | 20 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 6. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 10 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 40 |  | 0
| 7. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 1 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija 3 sata
snaga 4 W
stupanj mehaničke zaštite IP54
svjetlosni tok >200 lm
| 8. | Dovođenje u beznaponsko stanje i odspajanje postojećeg klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu | kpl | 1 |  | 0
| 9. | Spajanje klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu (novougrađena i prespajanje postojeće na novi razdjelnika RBD) | kpl | 2 |  | 0
| 10. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 16 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· s priključnim kabelom dužine min. 2 mrazvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
| 11. | Demontaža postojećeg UPS uređaja uključujući i baterije. Baterije potrebno zbrinuti uz dostavu očevidnika o zbrinjavanju otpada. U cijenu uračunati dostavu UPS uređaja na lokaciju CARNet-a u Zagreb. | kpl | 1 |  | 0
2. | 8. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 150x60 mm (za kabelski privod od EKI) | m | 22 |  | 0
· samogasivi, bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
| 2. | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm | m | 30 |  | 0
· samogasivi, bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
| 3. | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm | m | 30 |  | 0
· samogasivi, bez halogena (LSOH), bijele boje
· sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
| 4. | Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm (razvod u čvorištu) | m | 15 |  | 0
· samogasivi, bijele boje
· s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)
· sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem
2. | 9. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 ili jednakovrijedno s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | kpl | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 3. | Ostali radovi | kpl | 1 |  | 0
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
3. |  | Strojarski radovi
3. | 1. | Dobava i ugradnja rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje/grijanje prostorije čvorišta, koji mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Komplet s ovjesnim materijalom za učvršćenje vanjskih i unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi (vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo). Hlađenje server sobe ( i ljeti i zimi) na 24-26°C, pri vanjskoj temperaturi zraka ljeti 35°C te zimi -15°C. Maksimalna udaljenost unutarnje i vanjske jedinice do 15m. Eventualna dopuna radnom tvari te puštanje u rad od ovlaštenog servisera. Jamstveni rok minimalno 3 god. | kpl | 1 |  | 0
Učin hlađenja: > 7,0 kW Učin grijanja: > 8,6 kW SEER / Energetska klasa: 6,8 / A++ SCOP / Energetska klasa: 4,2 / A+ Razina buke: 55 dB (vanjska jedinica), (v/n): 49 / 30 dB (unutarnja jedinica) Maksimalna duljina cijevi: 20 m Maksimalna visinska razlika: 10 m Područje rada: - režim hlađenja: -10°C do +46°C - režim grijanja: -15°C do +24°C Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz Medij: R410A/2088 Infracrveni daljinski upravljač uključen
3. | 2. | Bakrene odmašćene predizolirane cijevi sa izolacijom debljine (6 - 12) mm otpornu na difuziju vodene pare( µ 10000) i na temperaturu -80 °C /+115 °C . Izrađene prema ASTM B280/HRN EN 12735-1:2016 ili jednakovrijedno | kpl | 1 |  | 0
3. | 3. | Dobava pvc-cijevi sa svim prelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica dimenzija (Napomena: Spoj kondenzata vrši se postojeću odvodnju ili vertikalu krovnih oborinskih voda - vanjsku vertikalu) | m | 10 |  | 0
Ø 32 mm
3. | 4. | Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih nosača, tipski: 550 mm x 550 mm sa svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjske jedinice. Čelični nosači atestirani na nosivost. | kpl | 1 |  | 0
3. | 5. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema HRN EN 1045:2001 ili jednakovrijedno kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.) | kpl | 1 |  | 0
3. | 6. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača, | kpl | 1 |  | 0
3. | 7. | Građevinsko bušenje stropa i zidova za prolaz cjevovoda plinske i tekuće faze kao i za prolaz kondenzata te sanacija prodora kroz strop i zidove. | kpl | 1 |  | 0
3. | 8. | Zbrinjavanje radne tvari rashladnog sustava, demontaža postojeće unutarnje i vanjske jedinice. (zbrinjavanje kod ovlaštene pravne osobe uz dostavu očevidnika o zbrinjavanju otpada). | kpl | 1 |  | 0
3. | 9. | Odvoz otpadnog materijala s gradilišta, zbrinjavanje na otpad uz dostavu očevidnika o zbrinjavanju otpada. | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Strojarski radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | IZNOS PDV-a: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0