## 252_SIBENIK
br.st. |  | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupna cijena (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim uputama, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme, rashlađivanje prostora (po potrebi mobilnim klima uređajem)...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Demontaže električne opreme i električnih instalacija, te izvođenje radova na njima izvoditi u beznaponskom stanju uz primjenjivanje pravila struke.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja klima jedinice, uključujući kompletan servis sa zamjenom neispravnih dijelova, minimalno dva puta godišnje, a što uključuje:
-vizualni pregled uređaja -mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice i linije odvoda kondezata -čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih -dezinfekcija filtera i isparivača -mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice -kontrola funkcija rada uređaja (grijanje, hlađenje,…) i funkcionalno podešavanje -kontrola napunjenosti radnom tvari -dopuna do 10% ukupne količine radnom tvari sadržane u uređaju (u cijeni servisa) -izrada izvješća o obavljenom redovitom održavanju Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…).
Pouzdanim postupcima prahotijesno odvojiti zonu odvijanja radova od komunikacijskog ormara i ostale opreme. Sa radovima započeti nakon odobrenja nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja, a po pregledu prahotijesnog odvajanja zone radova od ostalog dijela prostorije.
-prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju. Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova! | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po demontiranom komadu. | kom | 5 |  | 0
| 3. | Pažljiva demontaža unutarnjih drvenih vrata sa dovratnicima u pregradnm zidu od GK ploča debljine 10 cm. Uključivo sa svim potrebnim radovima, utovar i odvoz do odlagališta. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te demontirana vrata predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po komadu demontiranih otvora.
|  |  | kom | 2 |  | 0
| 4. | Demontaža i uklanjanje pregradnog zida od gips-kartonskih ploča debljine 10 cm, visine do 3,50 m, komplet s potkonstrukcijom i TI, prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije, utovar i odvoz do odlagališta. | m2 | 18 |  | 0
| 5. | Demontaža etisona (postojeća završna podna obloga postavljena na parket) površine cca 17,5 m2. Obračun komplet sa postojećim kutnim letvicama. | komplet | 1 |  | 0
| 6. | Probijanje otvora u zidu i stropu za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 2 |  | 0
| 7. | Nabava, doprema i ugradnja drvene kutne letvice za parket dimenzije 60/150 mm. Kutne letvice prilagoditi postjećoj podnoj drvenoj oblogi (postojeći parket). Obračun po m postavljenih letvica. | m | 19 |  | 0
| 8. | Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije
|  | usjek | m | 8 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20 cm | kom | 2 |  | 0
| 9. | Zidarski obrada zida na mjestima gdje je uklonjen dio pregradnog zida GV žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije. | m1 | 16 |  | 0
| 10. | Priprema i ličenje zidova i stropova poludisperznom bojom 2x u tonu sukladno postojećem ili po izboru investitora. Priprema obuhvaća nanošenje predpremaza (impregnacije) i gletanje na dijelovima zidova gdje su se vršila krpanja i žbukanja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m2.
|  | - zidovi | m2 | 65 |  | 0
|  | - strop | m2 | 20 |  | 0
| 11. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | komplet | 1 |  | 0
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi
2. | 1. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
| 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U troškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji prije glavne sklopke građevine, a isklopni član napoji paralelno s isklopnim članom glavnog prekidača građevine. Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kabelskog kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm, samogasivi, bijele boje, bez halogena, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 68 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje, u kabelski kanal, kabela za napajanje, bez halogena, 5x6 mm2 s kabelskim tuljcima na oba kraj i s označavanjem na oba kraja | m | 72 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) s kabelskim tuljcima na oba kraja. Vodič položiti paralelno s napojnim kabelom u kabelskom kanalu od PE sabirnice u GRO do RBD. | m | 72 |  | 0
2. | 2. | NISKONAPONSKI RAZDJELNI ORMAR ČVORIŠTA RBD
| 1. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | komplet | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· grebenasta sklopka za ugradnju na šinu 40 A, 3 polna - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip AC, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 3
· kombinirana zaštitna sklopka tip B, 2p, 20 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 3. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
| 1. | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje, jamstveni rok minimalno 3 godine | komplet | 1 |  | 0
UPS 3300VA / 2700W, Montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 170÷280 V (120V@70%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 93% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • USB HID protokol • SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW
• Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD displej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2U) 89 x 608 x 440 mm; težina 30 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x610x440 mm; težina 43 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: 6 x IEC320 - 10A + 1 x IEC320 - 16A • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje
2. | 4. | NISKONAPONSKI RAZVOD, OPREMA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA PROSTORIJA ČVORIŠTA
| 1. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (klima uređaj vanjska jedinica) s označavanjem na oba kraja | m | 32 |  | 0
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje finožičani YSLY (5 x 1,5 mm2) (veza klima uređaj vanjska jedinica - unutarnja jedinica, tip kabela uskladiti s isporučenom vrstom uređaja) s označavanjem na oba kraja | m | 24 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (UPS) s označavanjem na oba kraja | m | 12 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 2.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 36 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 1.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 24 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 6. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 6 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja mrežastog kabelskog kanala dimenzija 200x55 mm uključivo ovjesni pribor i nosači. Trasa je spuštena i montira se iznad komunikacijskih ormara. | m | 4 |  | 0
| 8. | Dobava, montaža i spajanje prikuljučnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 3 |  | 0
· za nadžbuknu ugradnju
· min IP 44 zaštita,
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panel svjetiljke 60x60 cm, 230 Vac | kom | 4 |  | 0
pribor za ugradnju
kut svjetla veći ili jednak 110°
boja svjetla 4000 K
snaga 29 W
CRI > 80Ra
stupanj mehaničke zaštite veća ili jednaka IP40
iskoristivost svjetiljke veća ili jednaka 110 lm/W
| 10. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 1 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija minimalno 60 minuta
stupanj mehaničke zaštite >IP54
svjetlosni tok >190 lm
| 11. | Dobava, doprema i ugradnja prekidača rasvjete, n/ž izvedba | kom | 1 |  | 0
| 12. | Spajanje klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu (novougrađena i prespajanje postojeće na novi razdjelnika RBD) | komplet | 2 |  | 0
2. | 5. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 22 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 30 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 150x60 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 10 |  | 0
| 4. | Dobava, doprema i ugradnja prespojne plastična kutija dimenzija cca 240x190x90 mm za prihvat kabela operatera na ulasku u zgradu. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. | kom | 1 |  | 0
2. | 6. | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača | kom | 1 |  | 0
· samostojeći, rastavljiva izvedba
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· odvojiva prednja vrata metalna, perforirana s bravicom i ključevima
· metalna perforirana vrata sa stražnje strane
· perforirane, odvojive bočne i stražnja stranica sa bravicom i ključevima, bez donje stranice,
· četiri 19'' (Inch) nosača podesiva po dubini
· najmanje dvije revizije/otvora za uvođenje kablova
· 5 horizontalnih vodilica kabela 19", 1U sa najmanje 5 metalnih D prstenova za drzanje kablova · 2 vertikalne vodilice visine 42U ugrađene sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara sa metalnim ili plastičnim "prstima" velike gustoće
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje svih elemenata i kabela, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
· krovna ventilatorska jedinica, 230V AC, protok zraka više od 540m3/h
| 2. | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 1 |  | 0
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
| 3. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 3 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· razvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
| 4. | Dobava i ugradnja u komunikacijski ormar rackmount ATS uređaja nazivne struje 16 A, visina 1U, ulaz dva neovisna izvora napajanja na priključak C20 na strani ATS-a, izlaz 8 C13 izvoda. U setu isporučiti osam prespojnih kabela šuko ženski/C14 duljine 25 cm. U setu isporučiti jedan prespojni kabel za napajanje ATS-a sa C20 na strani ATS-a na C19 na strani PDU-a dužine 2m. U setu je uključeno i spajanje drugog napajanja ATS-a sa C20 na strani ATS-a na RBD na zaseban 16A osigurač prema jednopolnoj shemi. | komplet | 1 |  | 0
2. | 7. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Dovođenje u beznaponsko stanje i demontaža postojeće elektrotehničke opreme i instalacija | sati | 6 |  | 0
| 2. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
| 3. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | komplet | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 4. | Ostali radovi | komplet | 1 |  | 0
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište uz predočenje Očevidnika o zbrinjavanju otpada
| 5. | Dobava materijala i izvedba protupožarne barijere u zidu/stropu razreda protupožarne zaštite F90 | kom | 3 |  | 0
· uključuje dobavu i postavljanje protupožarnih ploča i/ili vrećica ili drugog odgovarajućeg materijala, popunjavanje razmaka sredstvom za protupožarno brtvljenje i protupožarni premaz za instalacije
· za otvor instalacijskog kanala presjeka cca. 1.000 mm2
· s priloženim certifikatom o kvaliteti materijala i izjavom da je barijera izvedena sukladno uputama proizvođača
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
3. |  | Strojarski radovi
3. | 1. | Demontaža i zbrinjavanje postojeće unutarnje i vanjske klima jedinice (HAIER) te zbrinjavanje plina prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) i Zakonu o zaštiti zraka ( NN 127/2019).
Vanjsku i unutarnju jedinicu "konzervirati" te uređaje predati investitoru, za eventualnu ponovnu upotrebu. Stavka uključuje potpuno zbrinjavanje sve opreme i otpada nastalog kao posljedica radova kao i potvrdu o zbrinjavanju prema važećim zakonima i pravilnicima. Pri izvođenju radova posebnu pažnju obratiti na moguće aktivne instalacije i opremu.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
3. | 2. | SUSTAV H1: rashladno kondenzatorsko / kompresorski sustav za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -27° C uz sposobnost stalnog rada u tzv. režimu 24/7. Jamstveni rok minimalno 3 godine.
Vanjska jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 10,0 (3,1-12,0) kW
Učin grijanja: ≥ 11,0 (2,6-13,0) kW
Nivo zvučnog tlaka: do 50/49 dB(A)
Napon: 1~230 V, 50 Hz,
Snaga el.priključka-hlađenja: cca 2,77 kW
Snaga el.priključka-grijanja: cca 3,13 kW
Koeficijent rashladnog učinka: SEER ≥7,2
Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP ≥ 4,41
Težina uređaja: cca 104 kg,
Dimenzije VxŠxD: cca 1550 / 1010 / 370 mm,
Područje rada :
hlađenje od -15° do +46 °C,
grijanje od -27° do +15 °C
Medij: ekološki plin R32
Priključci - tekući/plinski (ø 9,5 / 15,9 mm )
Maksimalna duljina cjevovoda: 75 m
Maksimalna visinska razlika: 30 m
Unutarnja zidna jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥10 (3,10-12,0) kW
Učin grijanja: ≥11,2 (2,6-13,0) kW
Protok zraka: 1180-1610 m³/h
Dimenzije VxŠxD: cca 348 / 1200 / 280 mm
Težina uređaja: cca 19 kg
Razina zvučnog tlaka pri brzini visoka/srednja/niska: do 41/45/49 dB(A)
infracrveni daljinski upravljač
24-satni timer
Automatski režim rada
Hi Power
Preset
PresetComfort Sleep
Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta
ili računala
| a) | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Ø 9,52 (3/8˝) m 15
Ø 15,9 (1/2˝) m 15
| b) | Zaštita / izolacija vanjskih cjevovoda s materijalom iznimne otpornosti na UV zračenje i visoke temperature, u svrhu zaštite i optimizacije učinkovitosti, te povećanja dugotrajnosti instalacije. Dimenzije:
Ø 9,52 (3/8˝) m 15
Ø 15,9 (1/2˝) m 15
| c) | Puštanje u pogon SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i po potrebi dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
| d) | Probni pogon, balansiranje, odzračivanje i regulacija instalacije uz pisano izvješće o uspješnosti i postignutim parametrima.
| e) | Dobava PVC cijevi sa svim prijelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica dimenzija:
Ø 20 m 15
| f) | Montaža specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba na nepropusnost sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda. Obvezno se prilaže pisano izvješće o uspješno obavljenim radovima i tlačnim probama.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | Strojarski radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0

## 253_GOSPIC
br.st. |  | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupna cijena (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim uputama, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme, rashlađivanje prostora (po potrebi mobilnim klima uređajem)...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Demontaže električne opreme i električnih instalacija, te izvođenje radova na njima izvoditi u beznaponskom stanju uz primjenjivanje pravila struke.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja klima jedinice, uključujući kompletan servis sa zamjenom neispravnih dijelova, minimalno dva puta godišnje, a što uključuje:
-vizualni pregled uređaja -mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice i linije odvoda kondezata -čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih -dezinfekcija filtera i isparivača -mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice -kontrola funkcija rada uređaja (grijanje, hlađenje,…) i funkcionalno podešavanje -kontrola napunjenosti radnom tvari -dopuna do 10% ukupne količine radnom tvari sadržane u uređaju (u cijeni servisa) -izrada izvješća o obavljenom redovitom održavanju Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…).
Pouzdanim postupcima prahotijesno odvojiti zonu odvijanja radova od komunikacijskog ormara i ostale opreme. Sa radovima započeti nakon odobrenja nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja, a po pregledu prahotijesnog odvajanja zone radova od ostalog dijela prostorije.
-prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju. Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova! | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po demontiranom komadu. | kom | 3 |  | 0
| 3. | Demontaža i uklanjanje pregradnog zida od gips-kartonskih ploča debljine 10 cm, visine do 3,50 m, komplet s potkonstrukcijom i TI, prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije, utovar i odvoz do odlagališta. | m2 | 15.5 |  | 0
| 4. | Pažljiva demontaža unutarnjih drvenih vrata sa dovratnicima u nosivom zidu od 55cm. Uključivo sa svim potrebnim radovima, utovar i odvoz do odlagališta. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te demontirana vrata predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po komadu demontiranih otvora.
|  | - vrata dimenzije 90x200 cm | kom | 1 |  | 0
| 5. | Probijanje otvora u zidu i stropu za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 10 |  | 0
| 6. | Nabava, doprema i ugradnja drvene kutne letvice za parket dimenzije 60/150 mm. Kutne letvice prilagoditi postjećoj podnoj drvenoj oblogi (postojeći parket). Obračun po m postavljenih letvica. | m | 16 |  | 0
| 7. | Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije
|  | usjek | m | 8 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20 cm | kom | 10 |  | 0
| 8. | Nabava, doprema i ugradnja protuprovalnih vrata dim.svijetlog otvora 90x200 cm, smjer otvaranja "D" - prema unutra, kako je naznačeno u nacrtima. Komplet vrata sa bravom, ključevima, čeličnim dovratnicima i pragom. Vrata se ugrađuju u postojeći otvor, umjesto drvenih vrata. Prema potrebi korigirati zidarski otvor. U napomeni naznačiti tip, proizvođača i karakteristike vrata. Prije ugradnje obavezno dimenzije postojećeg otvora prekontrolirati u naravi! Boju vrata prilagoditi postojećoj unutarnjoj stolariji u građevini.
|  | NAPOMENA PROTUPROVALNA VRATA: | kom | 1 |  | 0
| 9. | Zidarski obrada zida na mjestima gdje je uklonjen dio pregradnog zida GV žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije. | m1 | 12 |  | 0
| 10. | Priprema i ličenje zidova i stropova poludisperznom bojom 2x u tonu sukladno postojećem ili po izboru investitora. Priprema obuhvaća nanošenje predpremaza (impregnacije) i gletanje na dijelovima zidova gdje su se vršila krpanja i žbukanja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m2.
|  | - zidovi | m2 | 46 |  | 0
|  | - strop | m2 | 15.5 |  | 0
| 11. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | komplet | 1 |  | 0
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi
2. | 1. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
| 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U troškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji prije glavne sklopke građevine, a isklopni član napoji paralelno s isklopnim članom glavnog prekidača građevine. Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kabelskog kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm, samogasivi, bijele boje, bez halogena, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 21 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje, u kabelski kanal, kabela za napajanje, bez halogena, 5x6 mm2 s kabelskim tuljcima na oba kraj i s označavanjem na oba kraja | m | 25 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) s kabelskim tuljcima na oba kraja. Vodič položiti paralelno s napojnim kabelom u kabelskom kanalu od PE sabirnice u GRO do RBD. | m | 25 |  | 0
2. | 2. | NISKONAPONSKI RAZDJELNI ORMAR ČVORIŠTA RBD
| 1. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | komplet | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· grebenasta sklopka za ugradnju na šinu 40 A, 3 polna - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip AC, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 3
· kombinirana zaštitna sklopka tip B, 2p, 20 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 3. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
| 1. | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje, jamstveni rok minimalno 3 godine | komplet | 1 |  | 0
UPS 3300VA / 2700W, Montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 170÷280 V (120V@70%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 93% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • USB HID protokol • SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW
• Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD displej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2U) 89 x 608 x 440 mm; težina 30 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x610x440 mm; težina 43 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: 6 x IEC320 - 10A + 1 x IEC320 - 16A • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje
2. | 4. | NISKONAPONSKI RAZVOD, OPREMA I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA PROSTORIJE ČVORIŠTA
| 1. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (klima uređaj vanjska jedinica) s označavanjem na oba kraja | m | 24 |  | 0
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje finožičani YSLY (5 x 1,5 mm2) (veza klima uređaj vanjska jedinica - unutarnja jedinica, tip kabela uskladiti s isporučenom vrstom uređaja) s označavanjem na oba kraja | m | 22 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (UPS) s označavanjem na oba kraja | m | 8 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 2.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 28 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 1.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 22 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 6. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 6 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja mrežastog kabelskog kanala dimenzija 200x55 mm uključivo ovjesni pribor i nosači. Trasa je spuštena i montira se iznad komunikacijskih ormara. | m | 4 |  | 0
| 8. | Dobava, montaža i spajanje prikuljučnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 2 |  | 0
· za nadžbuknu ugradnju
· min IP 44 zaštita,
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panel svjetiljke 60x60 cm, 230 Vac | kom | 4 |  | 0
pribor za ugradnju
kut svjetla veći ili jednak 110°
boja svjetla 4000 K
snaga 29 W
CRI > 80Ra
stupanj mehaničke zaštite veća ili jednaka IP40
iskoristivost svjetiljke veća ili jednaka 110 lm/W
| 10. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 1 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija minimalno 60 minuta
stupanj mehaničke zaštite >IP54
svjetlosni tok >190 lm
| 11. | Dobava, doprema i ugradnja prekidača rasvjete, n/ž izvedba | kom | 1 |  | 0
| 12. | Spajanje klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu (novougrađena i prespajanje postojeće na novi razdjelnika RBD) | komplet | 1 |  | 0
2. | 5. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 20 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 22 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 130x60 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 1 |  | 0
| 4. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 150x60 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 10 |  | 0
| 5. | Dobava, doprema i ugradnja prespojne plastična kutija dimenzija cca 240x190x90 mm za prihvat kabela operatera na ulasku u zgradu. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. | kom | 2 |  | 0
2. | 6. | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača | kom | 1 |  | 0
· samostojeći, rastavljiva izvedba
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· odvojiva prednja vrata metalna, perforirana s bravicom i ključevima
· metalna perforirana vrata sa stražnje strane
· perforirane, odvojive bočne i stražnja stranica sa bravicom i ključevima, bez donje stranice,
· četiri 19'' (Inch) nosača podesiva po dubini
· najmanje dvije revizije/otvora za uvođenje kablova
· 5 horizontalnih vodilica kabela 19", 1U sa najmanje 5 metalnih D prstenova za drzanje kablova · 2 vertikalne vodilice visine 42U ugrađene sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara sa metalnim ili plastičnim "prstima" velike gustoće
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje svih elemenata i kabela, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
· krovna ventilatorska jedinica, 230V AC, protok zraka više od 540m3/h
| 2. | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 1 |  | 0
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
| 3. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 3 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· razvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
| 4. | Dobava i ugradnja u komunikacijski ormar rackmount ATS uređaja nazivne struje 16 A, visina 1U, ulaz dva neovisna izvora napajanja na priključak C20 na strani ATS-a, izlaz 8 C13 izvoda. U setu isporučiti osam prespojnih kabela šuko ženski/C14 duljine 25 cm. U setu isporučiti jedan prespojni kabel za napajanje ATS-a sa C20 na strani ATS-a na C19 na strani PDU-a dužine 2m. U setu je uključeno i spajanje drugog napajanja ATS-a sa C20 na strani ATS-a na RBD na zaseban 16A osigurač prema jednopolnoj shemi. | komplet | 1 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog kabela s 12 niti (kabel polazi iz postojećeg komunikacijskog ormara, a završava u učionici u nadžbuknoj kutiji nespojen) | m | 60 |  | 0
· izvedba za vanjsko i unutrašnje polaganje
· 9/125 µm
· OS2 kategorije prema normama HRN EN 50173:1, G652D ili jednakovrijedno
· "tight buffer" i "breakout" izvedba
· samogasivi, bez halogena (LSOH), usklađena tehnička specifikacija HRN EN 50575:2014+A1:2016 (Dca - s2, d2, a1, bez opasnih tvari) ili jednakovrijedno
· požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema EN 60332-1 ili jednakovrijedno
· mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100) ili jednakovrijedno
· s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 6. | Dobava i montaža jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog LC/UPC konektora ili završetka za svjetlovodni kabel s tvornički konektiranim LC/UPC konektorima (eng. Pig tail) | kom | 12 |  | 0
· za svjetlovodni kabel 9/125 µm, OS2 kategorije
| 7. | Dobava i montaža svjetlovodnog prespojnog panela | kom | 1 |  | 0
· za ugradnju do 24 dvostrukih (engl. Duplex) LC/LC prespojnika
· za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U
· s ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela i s poklopcem
· s uvodnicima kabela, elementima za vođenje svjetlovodnih kabela, plastičnim vezicama i ostalom potrebnom opremom
· s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu)
| 8. | Dobava i montaža Duplex poklopca za nesikorišetno priključno mjesto | kom | 18 |  | 0
· za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel opisan pod točkom
| 9. | Dobava i montaža Duplex LC/LC UPC jednomodnog prespojnika | kom | 6 |  | 0
· za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel opisan pod točkom 2.9.7.
2. | 7. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Izmještanje postojećeg CARNet komunikacijskog ormara na novu poziciju (obavezno uz prisustvo investitora) sa zadržavanjem postojećih funkcija što uključuje sva pripadajuća kabelska povezivanja. Za vrijeme izvođenja radova sva komunikacijska oprema treba biti u funkciji, a u slučaju potrebe da se kratkotrajno zaustavi rad, potrebno je s vlasnikom zgrade i investitorom ili nadzornim inženjerom dogovoriti vrijeme i trajanje isključenja. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dovođenje u beznaponsko stanje i demontaža postojeće elektrotehničke opreme i instalacija (prebacivanje razdjelnika R-informatike na suprotni zid komplet s premještanjem instalacija), obavezno usuglašavanje termina radova i prisutnost vlasnika zgrade | sati | 12 |  | 0
| 3. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
| 4. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | komplet | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 5. | Ostali radovi | komplet | 1 |  | 0
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište uz predočenje Očevidnika o zbrinjavanju otpada
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
3. |  | Strojarski radovi
3. | 1. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećeg radijatora sa spojnom armaturom i konzolnim priborom, po potrebi ispuštanje vode iz instalacije grijanja, zatvaranje cjevovoda. Demontirane uređaje predati fakultetu za eventualnu ponovnu upotrebu
|  | Ukupno je potrebno demontirati i zbrinuti jedan radijator | komplet | 1 |  | 0
3. | 2. | SUSTAV H1: rashladno kondenzatorsko / kompresorski sustav za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C uz sposobnost stalnog rada u tzv. režimu 24/7. Jamstveni rok minimalno 3 godine.
Vanjska jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 5 (1,8-6,0) kW
Učin grijanja: ≥ 5,5 (1,5-7,0) kW
Nivo zvučnog tlaka: do 50/49 dB(A)
Napon: 1~230 V, 50 Hz,
Snaga el.priključka-hlađenja: cca 1,4 kW
Snaga el.priključka-grijanja: cca 1,2 kW
Koeficijent rashladnog učinka: SEER ≥6,8
Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP ≥ 4,5
Težina uređaja: cca 50 kg,
Dimenzije VxŠxD: cca 630 / 800 / 300 mm,
Područje rada :
hlađenje od -15° do +46 °C,
grijanje od -15° do +10 °C
Medij: ekološki plin R32
Priključci - tekući/plinski cca (ø 6,3 / 9,5 mm )
Maksimalna duljina cjevovoda: 40 m
Maksimalna visinska razlika: 20 m
Unutarnja zidna jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 4,5 kW
Učin grijanja: ≥4,5 kW
Protok zraka: 1180-1610 m³/h
Dimenzije VxŠxD: cca 348 / 1200 / 280 mm
Težina uređaja: cca 19 kg
Razina zvučnog tlaka pri brzini visoka/srednja/niska: do 25/45 dB(A)
infracrveni daljinski upravljač
24-satni timer
Automatski režim rada
Hi Power
Preset
PresetComfort Sleep
Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta
ili računala
| a) | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| b) | Zaštita / izolacija vanjskih cjevovoda s materijalom iznimne otpornosti na UV zračenje i visoke temperature, u svrhu zaštite i optimizacije učinkovitosti, te povećanja dugotrajnosti instalacije. Dimenzije:
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| c) | Puštanje u pogon SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i po potrebi dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
| d) | Probni pogon, balansiranje, odzračivanje i regulacija instalacije uz pisano izvješće o uspješnosti i postignutim parametrima.
| e) | Dobava PVC cijevi sa svim prijelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica dimenzija:
Ø 20 m 15
| f) | Montaža specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba na nepropusnost sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda. Obvezno se prilaže pisano izvješće o uspješno obavljenim radovima i tlačnim probama.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | Strojarski radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0

## 254_VIROVITICA
br.st. |  | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupna cijena (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim uputama, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme, rashlađivanje prostora (po potrebi mobilnim klima uređajem)...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Demontaže električne opreme i električnih instalacija, te izvođenje radova na njima izvoditi u beznaponskom stanju uz primjenjivanje pravila struke.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja klima jedinice, uključujući kompletan servis sa zamjenom neispravnih dijelova, minimalno dva puta godišnje, a što uključuje:
-vizualni pregled uređaja -mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice i linije odvoda kondezata -čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih -dezinfekcija filtera i isparivača -mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice -kontrola funkcija rada uređaja (grijanje, hlađenje,…) i funkcionalno podešavanje -kontrola napunjenosti radnom tvari -dopuna do 10% ukupne količine radnom tvari sadržane u uređaju (u cijeni servisa) -izrada izvješća o obavljenom redovitom održavanju Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…).
Pouzdanim postupcima prahotijesno odvojiti zonu odvijanja radova od komunikacijskog ormara i ostale opreme. Sa radovima započeti nakon odobrenja nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja, a po pregledu prahotijesnog odvajanja zone radova od ostalog dijela prostorije.
-prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju. Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova! | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po demontiranom komadu. | kom | 2 |  | 0
| 3. | Probijanje otvora u zidu i stropu za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 5 |  | 0
| 4. | Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije
|  | usjek | m | 4 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20 cm | kom | 4 |  | 0
| 5. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | komplet | 1 |  | 0
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi |  |  |  | 0
2. | 1. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
| 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U troškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji prije glavne sklopke građevine, a isklopni član napoji paralelno s isklopnim članom glavnog prekidača građevine. Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža dvije zaštitne cijevi 50 mm, samogasiva, bez halogena, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem (naznačena duljina trase) | m | 40 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje, u zaštitnu cijev, kabela za napajanje, bez halogena, 5x6 mm2 s kabelskim tuljcima na oba kraj i s označavanjem na oba kraja | m | 44 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) s kabelskim tuljcima na oba kraja. Vodič položiti paralelno s napojnim kabelom u kabelskom kanalu od PE sabirnice u GRO do RBD. | m | 44 |  | 0
2. | 2. | NISKONAPONSKI RAZDJELNI ORMAR ČVORIŠTA RBD
| 1. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | komplet | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· grebenasta sklopka za ugradnju na šinu 40 A, 3 polna - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip AC, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 4
· kombinirana zaštitna sklopka tip B, 2p, 20 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 3. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
| 1. | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje, jamstveni rok minimalno 3 godine | komplet | 1 |  | 0
UPS 3300VA / 2700W, Montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 170÷280 V (120V@70%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 93% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • USB HID protokol • SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW
• Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD displej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2U) 89 x 608 x 440 mm; težina 30 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x610x440 mm; težina 43 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: 6 x IEC320 - 10A + 1 x IEC320 - 16A • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje
2. | 4. | NISKONAPONSKI RAZVOD, OPREMA I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA PROSTORIJE ČVORIŠTA
| 1. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (klima uređaj vanjska jedinica) s označavanjem na oba kraja | m | 16 |  | 0
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje finožičani YSLY (5 x 1,5 mm2) (veza klima uređaj vanjska jedinica - unutarnja jedinica, tip kabela uskladiti s isporučenom vrstom uređaja) s označavanjem na oba kraja | m | 15 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (UPS) s označavanjem na oba kraja | m | 12 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 2.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 48 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 1.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 20 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 6. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 6 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja mrežastog kabelskog kanala dimenzija 200x55 mm uključivo ovjesni pribor i nosači. Trasa je spuštena i montira se iznad komunikacijskih ormara. | m | 4 |  | 0
| 8. | Dobava, montaža i spajanje prikuljučnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 4 |  | 0
· za nadžbuknu ugradnju
· min IP 44 zaštita,
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panel svjetiljke promjera 300 mm, 230 Vac | m | 2 |  | 0
pribor za ugradnju
kut svjetla veći ili jednak 110°
boja svjetla 4000 K
snaga 22 W
CRI > 80Ra
stupanj mehaničke zaštite veća ili jednaka IP40
iskoristivost svjetiljke veća ili jednaka 100 lm/W
| 10. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 1 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija minimalno 60 minuta
stupanj mehaničke zaštite >IP54
svjetlosni tok >190 lm
| 11. | Dobava, doprema i ugradnja prekidača rasvjete, n/ž izvedba | kom | 1 |  | 0
| 12. | Spajanje klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu (novougrađena i prespajanje postojeće na novi razdjelnika RBD) | komplet | 1 |  | 0
2. | 5. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 20 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 25 |  | 0
| 3. | Dobava, doprema i ugradnja prespojne plastična kutija dimenzija cca 240x190x90 mm za prihvat kabela operatera na ulasku u zgradu. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. | kom | 1 |  | 0
2. | 6. | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača | kom | 1 |  | 0
· samostojeći, rastavljiva izvedba
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· odvojiva prednja vrata metalna, perforirana s bravicom i ključevima
· metalna perforirana vrata sa stražnje strane
· perforirane, odvojive bočne i stražnja stranica sa bravicom i ključevima, bez donje stranice,
· četiri 19'' (Inch) nosača podesiva po dubini
· najmanje dvije revizije/otvora za uvođenje kablova
· 5 horizontalnih vodilica kabela 19", 1U sa najmanje 5 metalnih D prstenova za drzanje kablova · 2 vertikalne vodilice visine 42U ugrađene sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara sa metalnim ili plastičnim "prstima" velike gustoće
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje svih elemenata i kabela, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
· krovna ventilatorska jedinica, 230V AC, protok zraka više od 540m3/h
| 2. | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 1 |  | 0
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
| 3. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 4 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· razvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
| 4. | Dobava i ugradnja u komunikacijski ormar rackmount ATS uređaja nazivne struje 16 A, visina 1U, ulaz dva neovisna izvora napajanja na priključak C20 na strani ATS-a, izlaz 8 C13 izvoda. U setu isporučiti osam prespojnih kabela šuko ženski/C14 duljine 25 cm. U setu isporučiti jedan prespojni kabel za napajanje ATS-a sa C20 na strani ATS-a na C19 na strani PDU-a dužine 2m. U setu je uključeno i spajanje drugog napajanja ATS-a sa C20 na strani ATS-a na RBD na zaseban 16A osigurač prema jednopolnoj shemi. | komplet | 1 |  | 0
2. | 7. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Izmještanje postojećeg komunikacijskog ormara korisnika zgrade na novu poziciju, sa zadržavanjem postojećih funkcija, što uključuje sva pripadajuća kabelska povezivanja. Za vrijeme izvođenja radova sva komunikacijska oprema treba biti u funkciji, a u slučaju potrebe da se kratkotrajno zaustavi rad potrebno s korisnikom zgrade dogovoriti vrijeme i trajanje isključenja. Termine radova je potrebno usuglasiti s vlasnikom zgrade i radovi se izvode uz prisutnost vlasnika zgrade. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dovođenje u beznaponsko stanje i demontaža postojeće elektrotehničke opreme i instalacija | sati | 4 |  | 0
| 3. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
| 4. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | komplet | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 5. | Ostali radovi | komplet | 1 |  | 0
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište uz predočenje Očevidnika o zbrinjavanju otpada
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
3. |  | Strojarski radovi
3. | 1. | SUSTAV H1: rashladno kondenzatorsko / kompresorski sustav za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -27° C uz sposobnost stalnog rada u tzv. režimu 24/7. Jamstveni rok minimalno 3 godine.
Vanjska jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 5 (1,8-6,0) kW
Učin grijanja: ≥ 5,5 (1,5-7,0) kW
Nivo zvučnog tlaka: do 50/49 dB(A)
Napon: 1~230 V, 50 Hz,
Snaga el.priključka-hlađenja: cca 1,4 kW
Snaga el.priključka-grijanja: cca 1,2 kW
Koeficijent rashladnog učinka: SEER ≥6,8
Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP ≥ 4,5
Težina uređaja: cca 50 kg,
Dimenzije VxŠxD: cca 630 / 800 / 300 mm,
Područje rada :
hlađenje od -15° do +46 °C,
grijanje od -15° do +10 °C
Medij: ekološki plin R32
Priključci - tekući/plinski cca (ø 6,3 / 9,5 mm )
Maksimalna duljina cjevovoda: 40 m
Maksimalna visinska razlika: 20 m
Unutarnja stropna/kazetna jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥4,5 kW
Učin grijanja: ≥4,5 kW
Protok zraka: 1180-1610 m³/h
Dimenzije VxŠxD: cca 348 / 1200 / 280 mm
Težina uređaja: cca 19 kg
Razina zvučnog tlaka pri brzini visoka/srednja/niska: do 25/45 dB(A)
infracrveni daljinski upravljač
24-satni timer
Automatski režim rada
Hi Power
Preset
PresetComfort Sleep
Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta
ili računala
| d) | Probni pogon, balansiranje, odzračivanje i regulacija instalacije uz pisano izvješće o uspješnosti i postignutim parametrima.
| e) | Dobava PVC cijevi sa svim prijelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica dimenzija:
Ø 20 m 15
| f) | Montaža specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba na nepropusnost sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda. Obvezno se prilaže pisano izvješće o uspješno obavljenim radovima i tlačnim probama.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | Strojarski radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0

## 255_POZEGA
br.st. |  | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupna cijena (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim uputama, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme, rashlađivanje prostora (po potrebi mobilnim klima uređajem)...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Demontaže električne opreme i električnih instalacija, te izvođenje radova na njima izvoditi u beznaponskom stanju uz primjenjivanje pravila struke.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja klima jedinice, uključujući kompletan servis sa zamjenom neispravnih dijelova, minimalno dva puta godišnje, a što uključuje:
-vizualni pregled uređaja -mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice i linije odvoda kondezata -čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih -dezinfekcija filtera i isparivača -mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice -kontrola funkcija rada uređaja (grijanje, hlađenje,…) i funkcionalno podešavanje -kontrola napunjenosti radnom tvari -dopuna do 10% ukupne količine radnom tvari sadržane u uređaju (u cijeni servisa) -izrada izvješća o obavljenom redovitom održavanju Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…).
Pouzdanim postupcima prahotijesno odvojiti zonu odvijanja radova od komunikacijskog ormara i ostale opreme. Sa radovima započeti nakon odobrenja nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja, a po pregledu prahotijesnog odvajanja zone radova od ostalog dijela prostorije.
-prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju. Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova! | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po demontiranom komadu. | kom | 1 |  | 0
| 3. | Pažljiva demontaža unutarnjih drvenih vrata sa dovratnicima u nosivom zidu od 55cm. Uključivo sa svim potrebnim radovima, utovar i odvoz do odlagališta. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te demontirana vrata predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po komadu demontiranih otvora.
|  | - vrata dimenzije 70x209 cm | kom | 1 |  | 0
| 4. | Probijanje otvora u zidu i stropu za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 8 |  | 0
| 5. | Nabava, doprema i ugradnja protuprovalnih vrata dim.svijetlog otvora 90x200 cm, smjer otvaranja "D" - prema unutra, kako je naznačeno u nacrtima. Komplet vrata sa bravom, ključevima, čeličnim dovratnicima i pragom. Vrata se ugrađuju u postojeći otvor, umjesto drvenih vrata. Prema potrebi korigirati zidarski otvor. U napomeni naznačiti tip, proizvođača i karakteristike vrata. Prije ugradnje obavezno dimenzije postojećeg otvora prekontrolirati u naravi! Boju vrata prilagoditi postojećoj unutarnjoj stolariji u građevini.
|  | NAPOMENA PROTUPROVALNA VRATA: | kom | 1 |  | 0
| 6. | Izrada zidne obloge od GK ploča, na postojeću metalnu potkonstrukciju. Površina dim. 240 / 490 cm. Jednostrana dvostruka obloga od GK ploča na metalnoj potkonstrukciji. Obloga se postavlja na postojeću metalnu potkonstrukciju, jednostrano - od strane čvorišta. Stavka obuhvaća izolacijski sloj kamene vune debljine 50 mm; sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije.
|  | Obračun po m2 zidne obloge. | m2 | 12.5 |  | 0
| 7. | Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije
|  | usjek | m | 10 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20 cm | kom | 8 |  | 0
| 8. | Priprema i ličenje zidova poludisperznom bojom 2x u tonu sukladno postojećem ili po izboru investitora. Priprema obuhvaća nanošenje predpremaza (impregnacije) i gletanje na dijelovima zidova gdje su se vršila krpanja i žbukanja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m2.
|  | - zidovi | m2 | 38 |  | 0
|  | - strop | m2 | 13 |  | 0
| 9. | Priprema i ličenje zidova od GK ploča poludisperznom bojom 3x u tonu sukladno postojećem ili po izboru investitora sa prethodnim nanošenje predpremaza (impregnacije). Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. | m2 | 12.5 |  | 0
| 10. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | komplet | 1 |  | 0
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi
2. | 1. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
| 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U troškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji prije glavne sklopke građevine, a isklopni član napoji paralelno s isklopnim članom glavnog prekidača građevine. Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža dvije zaštitne cijevi 50 mm, samogasiva, bez halogena, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem (naznačena duljina trase) | m | 16 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje, u zaštitnu cijev, kabela za napajanje, bez halogena, 5x6 mm2 s kabelskim tuljcima na oba kraj i s označavanjem na oba kraja | m | 20 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) s kabelskim tuljcima na oba kraja. Vodič položiti paralelno s napojnim kabelom u kabelskom kanalu od PE sabirnice u GRO do RBD. | m | 20 |  | 0
2. | 2. | NISKONAPONSKI RAZDJELNI ORMAR ČVORIŠTA RBD
| 1. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | komplet | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· grebenasta sklopka za ugradnju na šinu 40 A, 3 polna - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip AC, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 8
· kombinirana zaštitna sklopka tip B, 2p, 20 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 3. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
| 1. | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje, jamstveni rok minimalno 3 godine | komplet | 1 |  | 0
UPS 3300VA / 2700W, Montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 170÷280 V (120V@70%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 93% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • USB HID protokol • SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW
• Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD displej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2U) 89 x 608 x 440 mm; težina 30 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x610x440 mm; težina 43 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: 6 x IEC320 - 10A + 1 x IEC320 - 16A • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje
2. | 4. | NISKONAPONSKI RAZVOD, OPREMA I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA PROSTORIJE ČVORIŠTA
| 1. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (klima uređaj vanjska jedinica) s označavanjem na oba kraja | m | 12 |  | 0
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje finožičani YSLY (5 x 1,5 mm2) (veza klima uređaj vanjska jedinica - unutarnja jedinica, tip kabela uskladiti s isporučenom vrstom uređaja) s označavanjem na oba kraja | m | 10 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (UPS) s označavanjem na oba kraja | m | 8 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 2.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 44 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 1.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 22 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 6. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 6 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja mrežastog kabelskog kanala dimenzija 200x55 mm uključivo ovjesni pribor i nosači. Trasa je spuštena i montira se iznad komunikacijskih ormara. | m | 4 |  | 0
| 8. | Dobava, montaža i spajanje prikuljučnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 4 |  | 0
· za nadžbuknu ugradnju
· min IP 44 zaštita,
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panel svjetiljke 60x60 cm, 230 Vac | kom | 3 |  | 0
pribor za ugradnju
kut svjetla veći ili jednak 110°
boja svjetla 4000 K
snaga 29 W
CRI > 80Ra
stupanj mehaničke zaštite veća ili jednaka IP40
iskoristivost svjetiljke veća ili jednaka 110 lm/W
| 10. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 1 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija minimalno 60 minuta
stupanj mehaničke zaštite >IP54
svjetlosni tok >190 lm
| 11. | Dobava, doprema i ugradnja prekidača rasvjete, n/ž izvedba | kom | 1 |  | 0
| 12. | Spajanje klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu (novougrađena i prespajanje postojeće na novi razdjelnika RBD) | komplet | 1 |  | 0
2. | 5. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 25 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 20 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 150x60 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 16 |  | 0
| 4. | Dobava, doprema i ugradnja prespojne plastična kutija dimenzija cca 240x190x90 mm za prihvat kabela operatera na ulasku u zgradu. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. | kom | 1 |  | 0
2. | 6. | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača | kom | 1 |  | 0
· samostojeći, rastavljiva izvedba
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· odvojiva prednja vrata metalna, perforirana s bravicom i ključevima
· metalna perforirana vrata sa stražnje strane
· perforirane, odvojive bočne i stražnja stranica sa bravicom i ključevima, bez donje stranice,
· četiri 19'' (Inch) nosača podesiva po dubini
· najmanje dvije revizije/otvora za uvođenje kablova
· 5 horizontalnih vodilica kabela 19", 1U sa najmanje 5 metalnih D prstenova za drzanje kablova · 2 vertikalne vodilice visine 42U ugrađene sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara sa metalnim ili plastičnim "prstima" velike gustoće
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje svih elemenata i kabela, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
· krovna ventilatorska jedinica, 230V AC, protok zraka više od 540m3/h
| 2. | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 1 |  | 0
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
| 3. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 2 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· razvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
| 4. | Dobava i ugradnja u komunikacijski ormar rackmount ATS uređaja nazivne struje 16 A, visina 1U, ulaz dva neovisna izvora napajanja na priključak C20 na strani ATS-a, izlaz 8 C13 izvoda. U setu isporučiti osam prespojnih kabela šuko ženski/C14 duljine 25 cm. U setu isporučiti jedan prespojni kabel za napajanje ATS-a sa C20 na strani ATS-a na C19 na strani PDU-a dužine 2m. U setu je uključeno i spajanje drugog napajanja ATS-a sa C20 na strani ATS-a na RBD na zaseban 16A osigurač prema jednopolnoj shemi. | komplet | 1 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog kabela s 12 niti | m | 25 |  | 0
· izvedba za vanjsko i unutrašnje polaganje
· 9/125 µm
· OS2 kategorije prema normama HRN EN 50173:1, G652D ili jednakovrijedno
· "tight buffer" i "breakout" izvedba
· samogasivi, bez halogena (LSOH), usklađena tehnička specifikacija HRN EN 50575:2014+A1:2016 (Dca - s2, d2, a1, bez opasnih tvari) ili jednakovrijedno
· požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema EN 60332-1 ili jednakovrijedno
· mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100) ili jednakovrijedno
· s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 6. | Dobava i montaža jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog LC/UPC konektora ili završetka za svjetlovodni kabel s tvornički konektiranim LC/UPC konektorima (eng. Pig tail) | kom | 24 |  | 0
· za svjetlovodni kabel 9/125 µm, OS2 kategorije
| 7. | Dobava i montaža svjetlovodnog prespojnog panela | kom | 2 |  | 0
· za ugradnju do 24 dvostrukih (engl. Duplex) LC/LC prespojnika
· za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U
· s ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela i s poklopcem
· s uvodnicima kabela, elementima za vođenje svjetlovodnih kabela, plastičnim vezicama i ostalom potrebnom opremom
· s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu)
| 8. | Dobava i montaža Duplex poklopca za nesikorišetno priključno mjesto | kom | 36 |  | 0
· za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel opisan pod točkom
| 9. | Dobava i montaža Duplex LC/LC UPC jednomodnog prespojnika | kom | 12 |  | 0
· za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel opisan pod točkom 2.9.8.
2. | 7. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Dovođenje u beznaponsko stanje i demontaža postojeće elektrotehničke opreme i instalacija | sati | 6 |  | 0
| 2. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
| 3. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih veza | kom | 12 |  | 0
- sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normiHRN EN 50173:1 za svjetlovodni "Link"
- mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme HRN EN 61280
- rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne duljine izmjerenih kabela
| 4. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | komplet | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 5. | Ostali radovi | komplet | 1 |  | 0
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište uz predočenje Očevidnika o zbrinjavanju otpada
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
3. |  | Strojarski radovi
3. | 1. | Toplinska izolacija postojećeg cjevovoda grijanja za primjenu izolacije cijevi radijatorskog grijanja u kompletu s koljenima, fazonskim komadima,završnim trakama i ljepilom. Izolacija debljine 50 mm za -za čelične cijevi DN25 ukupne dužine cca. 12m - za čelične cijevi DN20 ukupne dužine cca. 16m | komplet | 1 |  | 0
3. | 2. | SUSTAV H1: rashladno kondenzatorsko / kompresorski sustav za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -27° C uz sposobnost stalnog rada u tzv. režimu 24/7. Jamstveni rok minimalno 3 godine.
Vanjska jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 10,0 (3,1-12,0) kW
Učin grijanja: ≥ 11,0 (2,6-13,0) kW
Nivo zvučnog tlaka: do 50/49 dB(A)
Napon: 1~230 V, 50 Hz,
Snaga el.priključka-hlađenja: cca 2,77 kW
Snaga el.priključka-grijanja: cca 3,13 kW
Koeficijent rashladnog učinka: SEER ≥7,2
Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP ≥ 4,41
Težina uređaja: cca 104 kg,
Dimenzije VxŠxD: cca 1550 / 1010 / 370 mm,
Područje rada :
hlađenje od -15° do +46 °C,
grijanje od -27° do +15 °C
Medij: ekološki plin R32
Priključci - tekući/plinski (ø 9,5 / 15,9 mm )
Maksimalna duljina cjevovoda: 75 m
Maksimalna visinska razlika: 30 m
Unutarnja PODSTROPNA jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥10 (3,10-12,0) kW
Učin grijanja: ≥11,2 (2,6-13,0) kW
Protok zraka: 1180-1610 m³/h
Dimenzije VxŠxD: cca 348 / 1200 / 280 mm
Težina uređaja: 19 kg
Razina zvučnog tlaka pri brzini visoka/srednja/niska: niža 41/45/49 dB(A)
infracrveni daljinski upravljač
24-satni timer
Automatski režim rada
Hi Power
Preset
PresetComfort Sleep
Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta
ili računala
| a) | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Ø 9,52 (3/8˝) m 15
Ø 15,9 (1/2˝) m 15
| b) | Zaštita / izolacija vanjskih cjevovoda s materijalom iznimne otpornosti na UV zračenje i visoke temperature, u svrhu zaštite i optimizacije učinkovitosti, te povećanja dugotrajnosti instalacije. Dimenzije:
Ø 9,52 (3/8˝) m 15
Ø 15,9 (1/2˝) m 15
| c) | Puštanje u pogon SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i po potrebi dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
| d) | Probni pogon, balansiranje, odzračivanje i regulacija instalacije uz pisano izvješće o uspješnosti i postignutim parametrima.
| e) | Dobava PVC cijevi sa svim prijelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica dimenzija:
Ø 20 m 15
| f) | Montaža specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba na nepropusnost sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda. Obvezno se prilaže pisano izvješće o uspješno obavljenim radovima i tlačnim probama.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | Strojarski radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0

## 256_BJELOVAR
br.st. |  | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupna cijena (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim uputama, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme, rashlađivanje prostora (po potrebi mobilnim klima uređajem)...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Demontaže električne opreme i električnih instalacija, te izvođenje radova na njima izvoditi u beznaponskom stanju uz primjenjivanje pravila struke.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja klima jedinice, uključujući kompletan servis sa zamjenom neispravnih dijelova, minimalno dva puta godišnje, a što uključuje:
-vizualni pregled uređaja -mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice i linije odvoda kondezata -čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih -dezinfekcija filtera i isparivača -mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice -kontrola funkcija rada uređaja (grijanje, hlađenje,…) i funkcionalno podešavanje -kontrola napunjenosti radnom tvari -dopuna do 10% ukupne količine radnom tvari sadržane u uređaju (u cijeni servisa) -izrada izvješća o obavljenom redovitom održavanju Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…).
Pouzdanim postupcima prahotijesno odvojiti zonu odvijanja radova od komunikacijskog ormara i ostale opreme. Sa radovima započeti nakon odobrenja nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja, a po pregledu prahotijesnog odvajanja zone radova od ostalog dijela prostorije.
-prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju. Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova! | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Pažljiva demontaža unutarnjih drvenih vrata sa dovratnicima u pregradnom zidu od 12cm. Uključivo sa svim potrebnim radovima, utovar i odvoz do odlagališta. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te demontirana vrata predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po komadu demontiranih otvora.
|  | - vrata dimenzije 89x205 cm | kom | 1 |  | 0
| 3. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po demontiranom komadu. | kom | 1 |  | 0
| 4. | Probijanje otvora u zidu i stropu za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 5 |  | 0
| 5. | Nabava, doprema i ugradnja protuprovalnih vrata dim.svijetlog otvora 90x205 cm, smjer otvaranja "D" - prema unutra, kako je naznačeno u nacrtima. Komplet vrata sa bravom, ključevima, čeličnim dovratnicima i pragom. Vrata se ugrađuju u postojeći otvor, umjesto drvenih vrata. Prema potrebi korigirati zidarski otvor. U napomeni naznačiti tip, proizvođača i karakteristike vrata. Prije ugradnje obavezno dimenzije postojećeg otvora prekontrolirati u naravi! Boju vrata prilagoditi postojećoj unutarnjoj stolariji u građevini.
|  | NAPOMENA PROTUPROVALNA VRATA: | kom | 1 |  | 0
| 6. | Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije
|  | usjek | m | 6 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20 cm | kom | 5 |  | 0
| 7. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | komplet | 1 |  | 0
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi
2. | 1. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
| 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U troškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji prije glavne sklopke građevine, a isklopni član napoji paralelno s isklopnim članom glavnog prekidača građevine. Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kabelskog kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm, samogasivi, bijele boje, bez halogena, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 32 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje, u kabelski kanal, kabela za napajanje, bez halogena, 5x6 mm2 s kabelskim tuljcima na oba kraj i s označavanjem na oba kraja | m | 36 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) s kabelskim tuljcima na oba kraja. Vodič položiti paralelno s napojnim kabelom u kabelskom kanalu od PE sabirnice u GRO do RBD. | m | 36 |  | 0
2. | 2. | NISKONAPONSKI RAZDJELNI ORMAR ČVORIŠTA RBD
| 1. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | komplet | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· grebenasta sklopka za ugradnju na šinu 40 A, 3 polna - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip AC, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip B, 2p, 20 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 3. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
| 1. | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje, jamstveni rok minimalno 3 godine | komplet | 1 |  | 0
UPS 3300VA / 2700W, Montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 170÷280 V (120V@70%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 93% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • USB HID protokol • SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW
• Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD displej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2U) 89 x 608 x 440 mm; težina 30 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x610x440 mm; težina 43 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: 6 x IEC320 - 10A + 1 x IEC320 - 16A • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje
2. | 4. | NISKONAPONSKI RAZVOD, OPREMA I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA PROSTORIJE ČVORIŠTA
| 1. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (klima uređaj vanjska jedinica) s označavanjem na oba kraja | m | 12 |  | 0
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje finožičani YSLY (5 x 1,5 mm2) (veza klima uređaj vanjska jedinica - unutarnja jedinica, tip kabela uskladiti s isporučenom vrstom uređaja) s označavanjem na oba kraja | m | 12 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (UPS) s označavanjem na oba kraja | m | 8 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 2.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 32 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 1.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 18 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 6. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 6 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja mrežastog kabelskog kanala dimenzija 200x55 mm uključivo ovjesni pribor i nosači. Trasa je spuštena i montira se iznad komunikacijskih ormara. | m | 4 |  | 0
| 8. | Dobava, montaža i spajanje prikuljučnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 2 |  | 0
· za nadžbuknu ugradnju
· min IP 44 zaštita,
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panel svjetiljke 60x60 cm, 230 Vac | kom | 2 |  | 0
pribor za ugradnju
kut svjetla veći ili jednak 110°
boja svjetla 4000 K
snaga 29 W
CRI > 80Ra
stupanj mehaničke zaštite veća ili jednaka IP40
iskoristivost svjetiljke veća ili jednaka 110 lm/W
| 10. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 1 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija minimalno 60 minuta
stupanj mehaničke zaštite >IP54
svjetlosni tok >190 lm
| 11. | Dobava, doprema i ugradnja prekidača rasvjete, n/ž izvedba | kom | 1 |  | 0
| 12. | Spajanje klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu (novougrađena i prespajanje postojeće na novi razdjelnika RBD) | komplet | 2 |  | 0
2. | 5. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 25 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 20 |  | 0
| 3. | Dobava, doprema i ugradnja prespojne plastična kutija dimenzija cca 240x190x90 mm za prihvat kabela operatera na ulasku u zgradu. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. | kom | 1 |  | 0
2. | 6. | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača | kom | 1 |  | 0
· samostojeći, rastavljiva izvedba
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· odvojiva prednja vrata metalna, perforirana s bravicom i ključevima
· metalna perforirana vrata sa stražnje strane
· perforirane, odvojive bočne i stražnja stranica sa bravicom i ključevima, bez donje stranice,
· četiri 19'' (Inch) nosača podesiva po dubini
· najmanje dvije revizije/otvora za uvođenje kablova
· 5 horizontalnih vodilica kabela 19", 1U sa najmanje 5 metalnih D prstenova za drzanje kablova · 2 vertikalne vodilice visine 42U ugrađene sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara sa metalnim ili plastičnim "prstima" velike gustoće
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje svih elemenata i kabela, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
· krovna ventilatorska jedinica, 230V AC, protok zraka više od 540m3/h
| 2. | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 1 |  | 0
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
| 3. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 2 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· razvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
| 4. | Dobava i ugradnja u komunikacijski ormar rackmount ATS uređaja nazivne struje 16 A, visina 1U, ulaz dva neovisna izvora napajanja na priključak C20 na strani ATS-a, izlaz 8 C13 izvoda. U setu isporučiti osam prespojnih kabela šuko ženski/C14 duljine 25 cm. U setu isporučiti jedan prespojni kabel za napajanje ATS-a sa C20 na strani ATS-a na C19 na strani PDU-a dužine 2m. U setu je uključeno i spajanje drugog napajanja ATS-a sa C20 na strani ATS-a na RBD na zaseban 16A osigurač prema jednopolnoj shemi. | komplet | 1 |  | 0
2. | 7. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Dovođenje u beznaponsko stanje i demontaža postojeće elektrotehničke opreme i instalacija | sati | 4 |  | 0
| 2. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
| 3. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | komplet | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 4. | Ostali radovi | komplet | 1 |  | 0
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište uz predočenje Očevidnika o zbrinjavanju otpada
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
3. |  | Strojarski radovi
3. | 1. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećeg radijatora sa spojnom armaturom i konzolnim priborom, po potrebi ispuštanje vode iz instalacije grijanja, zatvaranje cjevovoda.
|  | Ukupno je potrebno demontirati i zbrinuti jedan radijator | komplet | 1 |  | 0
3. | 2. | Toplinska izolacija postojećeg cjevovoda grijanja za primjenu izolacije cijevi radijatorskog grijanja u kompletu s koljenima, fazonskim komadima,završnim trakama i ljepilom. Izolacija debljine 50 mm za čelične cijevi dužine cca 4m | komplet | 1 |  | 0
3. | 3. | SUSTAV H1: rashladno kondenzatorsko / kompresorski sustav za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C uz sposobnost stalnog rada u tzv. režimu 24/7. Jamstveni rok minimalno 3 godine.
Vanjska jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 5 (1,8-6,0) kW
Učin grijanja: ≥ 5,5 (1,5-7,0) kW
Nivo zvučnog tlaka: do 50/49 dB(A)
Napon: 1~230 V, 50 Hz,
Snaga el.priključka-hlađenja: cca 1,4 kW
Snaga el.priključka-grijanja: cca 1,2 kW
Koeficijent rashladnog učinka: SEER ≥6,8
Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP ≥ 4,5
Težina uređaja: cca 50 kg,
Dimenzije VxŠxD: cca 630 / 800 / 300 mm,
Područje rada :
hlađenje od -15° do +46 °C,
grijanje od -15° do +10 °C
Medij: ekološki plin R32
Priključci - tekući/plinski cca (ø 6,3 / 9,5 mm )
Maksimalna duljina cjevovoda: 40 m
Maksimalna visinska razlika: 20 m
Unutarnja zidna jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 4,5 kW
Učin grijanja: ≥4,5 kW
Protok zraka: 1180-1610 m³/h
Dimenzije VxŠxD: cca 348 / 1200 / 280 mm
Težina uređaja: cca 19 kg
Razina zvučnog tlaka pri brzini visoka/srednja/niska: do 25/45 dB(A)
infracrveni daljinski upravljač
24-satni timer
Automatski režim rada
Hi Power
Preset
PresetComfort Sleep
Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta
ili računala
| a) | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| b) | Zaštita / izolacija vanjskih cjevovoda s materijalom iznimne otpornosti na UV zračenje i visoke temperature, u svrhu zaštite i optimizacije učinkovitosti, te povećanja dugotrajnosti instalacije. Dimenzije:
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| c) | Puštanje u pogon SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i po potrebi dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
| d) | Probni pogon, balansiranje, odzračivanje i regulacija instalacije uz pisano izvješće o uspješnosti i postignutim parametrima.
| e) | Dobava PVC cijevi sa svim prijelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica dimenzija:
Ø 20 m 15
| f) | Montaža specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba na nepropusnost sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda. Obvezno se prilaže pisano izvješće o uspješno obavljenim radovima i tlačnim probama.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | Strojarski radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0

## 257_KOPRIVNICA
br.st. |  | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupna cijena (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim uputama, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme, rashlađivanje prostora (po potrebi mobilnim klima uređajem)...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Demontaže električne opreme i električnih instalacija, te izvođenje radova na njima izvoditi u beznaponskom stanju uz primjenjivanje pravila struke.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja klima jedinice, uključujući kompletan servis sa zamjenom neispravnih dijelova, minimalno dva puta godišnje, a što uključuje:
-vizualni pregled uređaja -mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice i linije odvoda kondezata -čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih -dezinfekcija filtera i isparivača -mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice -kontrola funkcija rada uređaja (grijanje, hlađenje,…) i funkcionalno podešavanje -kontrola napunjenosti radnom tvari -dopuna do 10% ukupne količine radnom tvari sadržane u uređaju (u cijeni servisa) -izrada izvješća o obavljenom redovitom održavanju Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…).
Pouzdanim postupcima prahotijesno odvojiti zonu odvijanja radova od komunikacijskog ormara i ostale opreme. Sa radovima započeti nakon odobrenja nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja, a po pregledu prahotijesnog odvajanja zone radova od ostalog dijela prostorije.
-prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju. Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova! | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po demontiranom komadu. | kom | 6 |  | 0
| 3. | Probijanje otvora u zidu i stropu za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 5 |  | 0
| 4. | Nabava, doprema i ugradnja sokla. Sokl od keramike prilagoditi boji postojećih keramičkih pločica, postavljaju se na GK zid u obje novoprojektirane prostorije i na GK oblogu. Obračun po m postavljenog sokla. | m | 6.2 |  | 0
| 5. | Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije
|  | usjek | m | 15 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20 cm | kom | 2 |  | 0
| 6. | Izrada pregradnog zida visine do stropa (4,0 m), na jednostrukoj metalnoj potkonstrukciji obostrano obloženoj s dvostrukom oblogom GK ploča. Zid je nenosiv i nepomican ispunjen izolacijskim slojem kamene vune debljine 50 mm. Zid debljine 125 mm (CW 75/125). Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije, kao i izrada ojačanja radi ugradnje dovratnika za protuprovalna vrata. Obavezno uskladiti dimenzije otvora i ojačanja sa proizvođačima protuprovalnih vrata. Obračun po m2 zida. | m2 | 21 |  | 0
| 7. | Izrada protuprovalne zidne obloge od GK ploča, na površinu postojećih dvokrilnih vrata dimenzija 178 / 256 cm. Dvostruka obloga od GK ploča na metalnoj potkonstrukciji. Obloga se postavlja na zatvorena postojeća dvokrilna vrata jednostrano - od strane čvorišta. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije.
|  | Obračun po m2 zidne obloge. | m2 | 5 |  | 0
| 8. | Nabava, doprema i ugradnja protuprovalnih vrata dim.svijetlog otvora 90x200 cm, smjer otvaranja prema vani, kako je naznačeno u nacrtima. Komplet vrata sa bravom, ključevima, čeličnim dovratnicima i pragom. U napomeni naznačiti tip, proizvođača i karakteristike vrata. Prije ugradnje obavezno dimenzije postojećeg otvora prekontrolirati u naravi! Boju vrata prilagoditi postojećoj unutarnjoj stolariji u građevini.
|  | NAPOMENA PROTUPROVALNA VRATA: | kom | 1 |  | 0
| 9. | Priprema i ličenje zidova i stropova poludisperznom bojom 2x u tonu sukladno postojećem ili po izboru investitora. Priprema obuhvaća nanošenje predpremaza (impregnacije) i gletanje na dijelovima zidova gdje su se vršila krpanja i žbukanja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 za obje prostorije (radionicu i novo čvorište). | m2 | 125 |  | 0
| 10. | Priprema i ličenje zidova od GK ploča poludisperznom bojom 3x u tonu sukladno postojećem ili po izboru investitora sa prethodnim nanošenje predpremaza (impregnacije). Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. | m2 | 45 |  | 0
| 11. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | komplet | 1 |  | 0
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi
2. | 1. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
| 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U troškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji prije glavne sklopke građevine, a isklopni član napoji paralelno s isklopnim članom glavnog prekidača građevine. Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kabelskog kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm, samogasivi, bijele boje, bez halogena, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 42 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje, u kabelski kanal, kabela za napajanje, bez halogena, 5x6 mm2 s kabelskim tuljcima na oba kraj i s označavanjem na oba kraja | m | 46 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) s kabelskim tuljcima na oba kraja. Vodič položiti paralelno s napojnim kabelom u kabelskom kanalu od PE sabirnice u GRO do RBD. | m | 46 |  | 0
2. | 2. | NISKONAPONSKI RAZDJELNI ORMAR ČVORIŠTA RBD
| 1. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | komplet | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· grebenasta sklopka za ugradnju na šinu 40 A, 3 polna - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip AC, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip B, 2p, 20 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 3. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
| 1. | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje, jamstveni rok minimalno 3 godine | komplet | 1 |  | 0
UPS 3300VA / 2700W, Montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 170÷280 V (120V@70%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 93% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • USB HID protokol • SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW
• Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD displej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2U) 89 x 608 x 440 mm; težina 30 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x610x440 mm; težina 43 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: 6 x IEC320 - 10A + 1 x IEC320 - 16A • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje
2. | 4. | NISKONAPONSKI RAZVOD, OPREMA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA PROSTORIJA ČVORIŠTA
| 1. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (klima uređaj vanjska jedinica) s označavanjem na oba kraja | m | 18 |  | 0
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje finožičani YSLY (5 x 1,5 mm2) (veza klima uređaj vanjska jedinica - unutarnja jedinica, tip kabela uskladiti s isporučenom vrstom uređaja) s označavanjem na oba kraja | m | 15 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (UPS) s označavanjem na oba kraja | m | 10 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 2.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 45 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 1.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 40 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 6. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 12 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja mrežastog kabelskog kanala dimenzija 200x55 mm uključivo ovjesni pribor i nosači. Trasa je spuštena i montira se iznad komunikacijskih ormara. | m | 4 |  | 0
| 8. | Dobava, montaža i spajanje prikuljučnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 3 |  | 0
· za nadžbuknu ugradnju
· min IP 44 zaštita,
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panel svjetiljke 60x60 cm, 230 Vac | kom | 6 |  | 0
pribor za ugradnju
kut svjetla veći ili jednak 110°
boja svjetla 4000 K
snaga 29 W
CRI > 80Ra
stupanj mehaničke zaštite veća ili jednaka IP40
iskoristivost svjetiljke veća ili jednaka 110 lm/W
| 10. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 2 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija minimalno 60 minuta
stupanj mehaničke zaštite >IP54
svjetlosni tok >190 lm
| 11. | Dobava, doprema i ugradnja prekidača rasvjete, n/ž izvedba | kom | 2 |  | 0
| 12. | Spajanje klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu (novougrađena i prespajanje postojeće na novi razdjelnika RBD) | komplet | 1 |  | 0
2. | 5. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 28 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 45 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 150x60 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 18 |  | 0
| 4. | Dobava, doprema i ugradnja prespojne plastična kutija dimenzija cca 240x190x90 mm za prihvat kabela operatera na ulasku u zgradu. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. | kom | 1 |  | 0
2. | 6. | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača | kom | 1 |  | 0
· samostojeći, rastavljiva izvedba
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· odvojiva prednja vrata metalna, perforirana s bravicom i ključevima
· metalna perforirana vrata sa stražnje strane
· perforirane, odvojive bočne i stražnja stranica sa bravicom i ključevima, bez donje stranice,
· četiri 19'' (Inch) nosača podesiva po dubini
· najmanje dvije revizije/otvora za uvođenje kablova
· 5 horizontalnih vodilica kabela 19", 1U sa najmanje 5 metalnih D prstenova za drzanje kablova · 2 vertikalne vodilice visine 42U ugrađene sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara sa metalnim ili plastičnim "prstima" velike gustoće
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje svih elemenata i kabela, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
· krovna ventilatorska jedinica, 230V AC, protok zraka više od 540m3/h
| 2. | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 1 |  | 0
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
| 3. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 2 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· razvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
| 4. | Dobava i ugradnja u komunikacijski ormar rackmount ATS uređaja nazivne struje 16 A, visina 1U, ulaz dva neovisna izvora napajanja na priključak C20 na strani ATS-a, izlaz 8 C13 izvoda. U setu isporučiti osam prespojnih kabela šuko ženski/C14 duljine 25 cm. U setu isporučiti jedan prespojni kabel za napajanje ATS-a sa C20 na strani ATS-a na C19 na strani PDU-a dužine 2m. U setu je uključeno i spajanje drugog napajanja ATS-a sa C20 na strani ATS-a na RBD na zaseban 16A osigurač prema jednopolnoj shemi. | komplet | 1 |  | 0
| 5. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika FD3 s prebacivanjem opreme škole iz postojećeg ormara čvorišta | komplet | 1 |  | 0
2. | 7. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Izmještanje postojećeg komunikacijskog ormara korisnika zgrade na novu poziciju, sa zadržavanjem postojećih funkcija, što uključuje sva pripadajuća kabelska povezivanja. Za vrijeme izvođenja radova sva komunikacijska oprema treba biti u funkciji, a u slučaju potrebe da se kratkotrajno zaustavi rad potrebno s korisnikom zgrade dogovoriti vrijeme i trajanje isključenja. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dovođenje u beznaponsko stanje i demontaža postojeće elektrotehničke opreme i instalacija | sati | 12 |  | 0
| 3. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
| 4. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | komplet | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 5. | Ostali radovi | komplet | 1 |  | 0
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište uz predočenje Očevidnika o zbrinjavanju otpada
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
3. |  | Strojarski radovi
3. | 1. | SUSTAV H1: rashladno kondenzatorsko / kompresorski sustav za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C uz sposobnost stalnog rada u tzv. režimu 24/7. Jamstveni rok minimalno 3 godine.
Vanjska jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 5 (1,8-6,0) kW
Učin grijanja: ≥ 5,5 (1,5-7,0) kW
Nivo zvučnog tlaka: do 50/49 dB(A)
Napon: 1~230 V, 50 Hz,
Snaga el.priključka-hlađenja: cca 1,4 kW
Snaga el.priključka-grijanja: cca 1,2 kW
Koeficijent rashladnog učinka: SEER ≥6,8
Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP ≥ 4,5
Težina uređaja: cca 50 kg,
Dimenzije VxŠxD: cca 630 / 800 / 300 mm,
Područje rada :
hlađenje od -15° do +46 °C,
grijanje od -15° do +10 °C
Medij: ekološki plin R32
Priključci - tekući/plinski cca (ø 6,3 / 9,5 mm )
Maksimalna duljina cjevovoda: 40 m
Maksimalna visinska razlika: 20 m
Unutarnja zidna jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 4,5 kW
Učin grijanja: ≥4,5 kW
Protok zraka: 1180-1610 m³/h
Dimenzije VxŠxD: cca 348 / 1200 / 280 mm
Težina uređaja: cca 19 kg
Razina zvučnog tlaka pri brzini visoka/srednja/niska: do 25/45 dB(A)
infracrveni daljinski upravljač
24-satni timer
Automatski režim rada
Hi Power
Preset
PresetComfort Sleep
Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta
ili računala
| a) | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| b) | Zaštita / izolacija vanjskih cjevovoda s materijalom iznimne otpornosti na UV zračenje i visoke temperature, u svrhu zaštite i optimizacije učinkovitosti, te povećanja dugotrajnosti instalacije. Dimenzije:
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| c) | Puštanje u pogon SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i po potrebi dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
| d) | Probni pogon, balansiranje, odzračivanje i regulacija instalacije uz pisano izvješće o uspješnosti i postignutim parametrima.
| e) | Dobava PVC cijevi sa svim prijelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica dimenzija:
Ø 20 m 15
| f) | Montaža specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba na nepropusnost sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda. Obvezno se prilaže pisano izvješće o uspješno obavljenim radovima i tlačnim probama.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | Strojarski radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0

## 258_KRAPINA
br.st. |  | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupna cijena (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim uputama, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme, rashlađivanje prostora (po potrebi mobilnim klima uređajem)...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Demontaže električne opreme i električnih instalacija, te izvođenje radova na njima izvoditi u beznaponskom stanju uz primjenjivanje pravila struke.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja klima jedinice, uključujući kompletan servis sa zamjenom neispravnih dijelova, minimalno dva puta godišnje, a što uključuje:
-vizualni pregled uređaja -mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice i linije odvoda kondezata -čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih -dezinfekcija filtera i isparivača -mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice -kontrola funkcija rada uređaja (grijanje, hlađenje,…) i funkcionalno podešavanje -kontrola napunjenosti radnom tvari -dopuna do 10% ukupne količine radnom tvari sadržane u uređaju (u cijeni servisa) -izrada izvješća o obavljenom redovitom održavanju Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…).
Pouzdanim postupcima prahotijesno odvojiti zonu odvijanja radova od komunikacijskog ormara i ostale opreme. Sa radovima započeti nakon odobrenja nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja, a po pregledu prahotijesnog odvajanja zone radova od ostalog dijela prostorije.
-prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju. Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova! | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po demontiranom komadu. | kom | 2 |  | 0
| 3. | Pažljiva demontaža unutarnjih drvenih vrata sa dovratnicima u nosivom zidu od 55cm. Uključivo sa svim potrebnim radovima, utovar i odvoz do odlagališta. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te demontirana vrata predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po komadu demontiranih otvora.
|  | - vrata dimenzije 73x216 cm | kom | 1 |  | 0
| 4. | Probijanje otvora u zidu i stropu za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 5 |  | 0
| 5. | Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije
|  | usjek | m | 15 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20 cm | kom | 8 |  | 0
| 6. | Nabava, doprema i ugradnja protuprovalnih vrata dim.svijetlog otvora kao postojeća (73x216 cm), smjer otvaranja "D" prema unutra, kako je naznačeno u nacrtima. Komplet vrata sa bravom, ključevima, čeličnim dovratnicima i pragom. U napomeni naznačiti tip, proizvođača i karakteristike vrata. Prije ugradnje obavezno dimenzije postojećeg otvora prekontrolirati u naravi! Boju vrata prilagoditi postojećoj unutarnjoj stolariji u građevini.
|  | NAPOMENA PROTUPROVALNA VRATA: | kom | 1 |  | 0
| 7. | Priprema i ličenje zidova poludisperznom bojom 2x u tonu sukladno postojećem ili po izboru investitora. Priprema obuhvaća nanošenje predpremaza (impregnacije) i gletanje na dijelovima zidova gdje su se vršila krpanja i žbukanja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m2.
|  | - zidovi | m2 | 48 |  | 0
| 8. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | komplet | 1 |  | 0
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi
2. | 1. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
| 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U troškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji prije glavne sklopke građevine, a isklopni član napoji paralelno s isklopnim članom glavnog prekidača građevine. Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kabelskog kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm, samogasivi, bijele boje, bez halogena, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 35 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje, u kabelski kanal, kabela za napajanje, bez halogena, 5x6 mm2 s kabelskim tuljcima na oba kraj i s označavanjem na oba kraja | m | 39 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) s kabelskim tuljcima na oba kraja. Vodič položiti paralelno s napojnim kabelom u kabelskom kanalu od PE sabirnice u GRO do RBD. | m | 39 |  | 0
2. | 2. | NISKONAPONSKI RAZDJELNI ORMAR ČVORIŠTA RBD
| 1. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | komplet | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· grebenasta sklopka za ugradnju na šinu 40 A, 3 polna - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip AC, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip B, 2p, 20 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 3. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
| 1. | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje, jamstveni rok minimalno 3 godine | komplet | 1 |  | 0
UPS 3300VA / 2700W, Montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 170÷280 V (120V@70%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 93% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • USB HID protokol • SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW
• Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD displej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2U) 89 x 608 x 440 mm; težina 30 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x610x440 mm; težina 43 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: 6 x IEC320 - 10A + 1 x IEC320 - 16A • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje
2. | 4. | NISKONAPONSKI RAZVOD, OPREMA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA PROSTORIJA ČVORIŠTA
| 1. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (klima uređaj vanjska jedinica) s označavanjem na oba kraja | m | 15 |  | 0
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje finožičani YSLY (5 x 1,5 mm2) (veza klima uređaj vanjska jedinica - unutarnja jedinica, tip kabela uskladiti s isporučenom vrstom uređaja) s označavanjem na oba kraja | m | 15 |  | 0
m
| 3. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (UPS) s označavanjem na oba kraja | m | 10 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 2.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 42 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 1.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 22 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 6. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 6 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja mrežastog kabelskog kanala dimenzija 200x55 mm uključivo ovjesni pribor i nosači. Trasa je spuštena i montira se iznad komunikacijskih ormara. | m | 4 |  | 0
· za ugradnju u parapetni kanal
· bijele boje
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
| 8. | Dobava, montaža i spajanje prikuljučnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 3 |  | 0
· za nadžbuknu ugradnju
· min IP 44 zaštita,
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panel svjetiljke 60x60 cm, 230 Vac | kom | 4 |  | 0
pribor za ugradnju
kut svjetla veći ili jednak 110°
boja svjetla 4000 K
snaga 29 W
CRI > 80Ra
stupanj mehaničke zaštite veća ili jednaka IP40
iskoristivost svjetiljke veća ili jednaka 110 lm/W
| 10. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 1 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija minimalno 60 minuta
stupanj mehaničke zaštite >IP54
svjetlosni tok >190 lm
| 11. | Dobava, doprema i ugradnja prekidača rasvjete, n/ž izvedba | kom | 1 |  | 0
| 12. | Spajanje klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu (novougrađena i prespajanje postojeće na novi razdjelnika RBD) | komplet | 1 |  | 0
2. | 5. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 28 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 25 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 150x60 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 20 |  | 0
| 4. | Dobava, doprema i ugradnja prespojne plastična kutija dimenzija cca 240x190x90 mm za prihvat kabela operatera na ulasku u zgradu. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. | kom | 1 |  | 0
2. | 6. | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača | kom | 1 |  | 0
· samostojeći, rastavljiva izvedba
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· odvojiva prednja vrata metalna, perforirana s bravicom i ključevima
· metalna perforirana vrata sa stražnje strane
· perforirane, odvojive bočne i stražnja stranica sa bravicom i ključevima, bez donje stranice,
· četiri 19'' (Inch) nosača podesiva po dubini
· najmanje dvije revizije/otvora za uvođenje kablova
· 5 horizontalnih vodilica kabela 19", 1U sa najmanje 5 metalnih D prstenova za drzanje kablova · 2 vertikalne vodilice visine 42U ugrađene sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara sa metalnim ili plastičnim "prstima" velike gustoće
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje svih elemenata i kabela, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
· krovna ventilatorska jedinica, 230V AC, protok zraka više od 540m3/h
| 2. | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 1 |  | 0
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
| 3. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 2 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· razvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
| 4. | Dobava i ugradnja u komunikacijski ormar rackmount ATS uređaja nazivne struje 16 A, visina 1U, ulaz dva neovisna izvora napajanja na priključak C20 na strani ATS-a, izlaz 8 C13 izvoda. U setu isporučiti osam prespojnih kabela šuko ženski/C14 duljine 25 cm. U setu isporučiti jedan prespojni kabel za napajanje ATS-a sa C20 na strani ATS-a na C19 na strani PDU-a dužine 2m. U setu je uključeno i spajanje drugog napajanja ATS-a sa C20 na strani ATS-a na RBD na zaseban 16A osigurač prema jednopolnoj shemi. | komplet | 1 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog kabela s 12 niti | m | 22 |  | 0
· izvedba za vanjsko i unutrašnje polaganje
· 9/125 µm
· OS2 kategorije prema normama HRN EN 50173:1, G652D ili jednakovrijedno
· "tight buffer" i "breakout" izvedba
· samogasivi, bez halogena (LSOH), usklađena tehnička specifikacija HRN EN 50575:2014+A1:2016 (Dca - s2, d2, a1, bez opasnih tvari) ili jednakovrijedno
· požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema EN 60332-1 ili jednakovrijedno
· mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100) ili jednakovrijedno
· s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 6. | Dobava i montaža jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog LC/UPC konektora ili završetka za svjetlovodni kabel s tvornički konektiranim LC/UPC konektorima (eng. Pig tail) | kom | 12 |  | 0
· za svjetlovodni kabel 9/125 µm, OS2 kategorije
| 7. | Izvlačenje postojećih ISP kabela po preseljenju čvorišta na novu lokaciju uključivo sanaciju proboja u zidu | komplet | 1 |  | 0
2. | 7. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Dovođenje u beznaponsko stanje i demontaža postojeće elektrotehničke opreme i instalacija | sati | 6 |  | 0
| 2. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
| 3. | Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih (engl. Singlemode) svjetlovodnih veza | kom | 1 |  | 0
· sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 ili jednakovrijedno za svjetlovodni "Link"
· mjerenja obaviti za dvije niti istovremeno (Duplex spoj), na obje valne duljine ( 1310 mn i 1550 nm)
· mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC 61280) ili jednakovrijedno
· rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela
| 4. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | komplet | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 5. | Ostali radovi | komplet | 1 |  | 0
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište uz predočenje Očevidnika o zbrinjavanju otpada
| 6. | Dobava materijala i izvedba protupožarne barijere u zidu/stropu razreda protupožarne zaštite F90 | kom | 4 |  | 0
· uključuje dobavu i postavljanje protupožarnih ploča i/ili vrećica ili drugog odgovarajućeg materijala, popunjavanje razmaka sredstvom za protupožarno brtvljenje i protupožarni premaz za instalacije
· za otvor instalacijskog kanala presjeka cca. 1.000 mm2
· s priloženim certifikatom o kvaliteti materijala i izjavom da je barijera izvedena sukladno uputama proizvođača
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
3. |  | Strojarski radovi
3. | 1. | SUSTAV H1: rashladno kondenzatorsko / kompresorski sustav za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C uz sposobnost stalnog rada u tzv. režimu 24/7. Jamstveni rok minimalno 3 godine.
Vanjska jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 5 (1,8-6,0) kW
Učin grijanja: ≥ 5,5 (1,5-7,0) kW
Nivo zvučnog tlaka: do 50/49 dB(A)
Napon: 1~230 V, 50 Hz,
Snaga el.priključka-hlađenja: cca 1,4 kW
Snaga el.priključka-grijanja: cca 1,2 kW
Koeficijent rashladnog učinka: SEER ≥6,8
Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP ≥ 4,5
Težina uređaja: cca 50 kg,
Dimenzije VxŠxD: cca 630 / 800 / 300 mm,
Područje rada :
hlađenje od -15° do +46 °C,
grijanje od -15° do +10 °C
Medij: ekološki plin R32
Priključci - tekući/plinski cca (ø 6,3 / 9,5 mm )
Maksimalna duljina cjevovoda: 40 m
Maksimalna visinska razlika: 20 m
Unutarnja zidna jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 4,5 kW
Učin grijanja: ≥4,5 kW
Protok zraka: 1180-1610 m³/h
Dimenzije VxŠxD: cca 348 / 1200 / 280 mm
Težina uređaja: cca 19 kg
Razina zvučnog tlaka pri brzini visoka/srednja/niska: do 25/45 dB(A)
infracrveni daljinski upravljač
24-satni timer
Automatski režim rada
Hi Power
Preset
PresetComfort Sleep
Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta
ili računala
| a) | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| b) | Zaštita / izolacija vanjskih cjevovoda s materijalom iznimne otpornosti na UV zračenje i visoke temperature, u svrhu zaštite i optimizacije učinkovitosti, te povećanja dugotrajnosti instalacije. Dimenzije:
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| c) | Puštanje u pogon SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i po potrebi dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
| d) | Probni pogon, balansiranje, odzračivanje i regulacija instalacije uz pisano izvješće o uspješnosti i postignutim parametrima.
| e) | Dobava PVC cijevi sa svim prijelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica dimenzija:
Ø 20 m 15
| f) | Montaža specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba na nepropusnost sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda. Obvezno se prilaže pisano izvješće o uspješno obavljenim radovima i tlačnim probama.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | Strojarski radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0

## 259_SISAK_
br.st. |  | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupna cijena (kn)
Opći uvjeti i napomene
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim uputama, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije izvođenja radova obavezno sve dimenzije kontrolirati u naravi!
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvođač radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, a na način da se minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi. Izvođač radova je dužan radove izvoditi na način: • da se ne uništava postojeća oprema, • zaštiti od prašine prostorije i opremu unutar prostorija • eventualna onečišćenja nastala tijekom rada, odmah očistiti • ne isključuje napajanja postojećih uređaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika
Sve radove vezano uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornošću, a imajući u vidu važnost besprekidnog rada aktivne mrežne opreme. U tu svrhu, izvođač je dužan organizirati rad (ugradnja nove opreme, preseljenja postojeće opreme, rashlađivanje prostora (po potrebi mobilnim klima uređajem)...) na način da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U slučaju da je radove nemoguće izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivne opreme, nužno je dobiti odobrenje investitora odnosno nadzornog inženjera kojim će se odobriti prikladno vrijeme i dopuštena duljina prekida rada.
Demontaže električne opreme i električnih instalacija, te izvođenje radova na njima izvoditi u beznaponskom stanju uz primjenjivanje pravila struke.
Izvođač radova je obavezan po potrebi osigurati rezervni izvor napajanja za potrebe izvođenja radova ili u vremenu izvođenja prespajanja napajanja.
Investitor će zahtijevati nadoknadu svih šteta (direktnih i indirektnih), a koje će nastati neprofesionalnim odnosom prema poslu.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja UPS uređaja, uključujući kompletan servis uređaja sa zamjenom neispravnih dijelova i baterija, kao i preglede i provjere minimalno dva puta godišnje, što uključuje:
-Vizualna kontrola modula, komponenti i ožičenja -Provjera i analiza memorijskih zapisa UPS-a -Provjera ulaznog napona -Provjera i po potrebi podešavanje izlaznog napona -Provjera opterećenja faza -Provjera funkcionalnosti (alarm log) -Kontrola, kalibracija set-up logike -Kontrola DC busa -Provjeru stanja akomulatorskih baterija -Kontrola i set-up punjača -Kalibracija umjerenim multimetrom -Čišćenje UPS-a i dotezanje spojeva -Izrada izvješća o izvršenom servisu Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
U jamstvenom roku predvidjeti troškove održavanja klima jedinice, uključujući kompletan servis sa zamjenom neispravnih dijelova, minimalno dva puta godišnje, a što uključuje:
-vizualni pregled uređaja -mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice i linije odvoda kondezata -čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih -dezinfekcija filtera i isparivača -mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice -kontrola funkcija rada uređaja (grijanje, hlađenje,…) i funkcionalno podešavanje -kontrola napunjenosti radnom tvari -dopuna do 10% ukupne količine radnom tvari sadržane u uređaju (u cijeni servisa) -izrada izvješća o obavljenom redovitom održavanju Troškove redovitog održavanja uređaja je ponuditelj dužan računati u okviru stavki radova.
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Prije postupka demontaže i rušenja, te probijanja zidova potrebno:
-Proučiti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvođenju. - isključiti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremu! - demontirati predmete, namještaj i opremu te pažljivo odložiti onu koja će se ponovno montirati i koristiti - pomaknuti namještaj - zaštititi opremu, namještaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi oštetili. -Osobito pažljivo zaštititi komunikacijsku opremu koja ostaje u funkciji da ne dođe do prašenja ili oštećenja! -osigurati zaštitu od prašine pri izvođenju radova demontaže i rušenja površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…).
Pouzdanim postupcima prahotijesno odvojiti zonu odvijanja radova od komunikacijskog ormara i ostale opreme. Sa radovima započeti nakon odobrenja nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja, a po pregledu prahotijesnog odvajanja zone radova od ostalog dijela prostorije.
-prije rušenja provjeriti debljine i vrstu materijala zidova koji se ruše i uklanjaju. Rušenje pregradnih i nosivih zidova vršit će se posebno pažljivo sa predhodnim osiguranjem nosive konstrukcije da ne dođe do urušavanja dijelova zida, i kako se ne bi oštetila podna obloga. Rušenja se izvode prema projektu i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu.
Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, predočiti investitoru.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Zbrinjavanje građevnog otpada
Šutu i sav otpadni građevinski materijal učestalo odvoziti sa lokacije na za to ranije predviđeno odlagalište. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
1. | 1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| 1. | Isključivanje infrastrukturnih priključaka od strane ovlaštene osobe. Obavezno osigurati neprekidno napajanje komunikacijske opreme za vrijeme izvođenja radova! | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po demontiranom komadu. | kom | 2 |  | 0
| 3. | Demontaža i uklanjanje pregradnog zida od gips-kartonskih ploča debljine 10 cm, visine do 3,50 m, komplet s potkonstrukcijom i TI, prema projektu rušenja i demontaže. Uključivo sa svim potrebnim radovima, pomoćne konstrukcije, utovar i odvoz do odlagališta. | m2 | 13.5 |  | 0
| 4. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećeg umivaonika sa spojnom armaturom, osiguranje i zatvaranje priključka dovoda vode i odvodnje. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te demontirana vrata predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. | kom | 1 |  | 0
| 5. | Pažljiva demontaža unutarnjih drvenih vrata sa dovratnicima u nosivom zidu od 55cm. Uključivo sa svim potrebnim radovima, utovar i odvoz do odlagališta. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te demontirana vrata predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun po komadu demontiranih otvora.
|  | - vrata dimenzije 100x209cm | kom | 1 |  | 0
|  | - vrata dimenzije 80x200cm | kom | 1 |  | 0
| 6. | Pažljiva demontaža, odvoz i zbrinjavanje staklenih površina nadsvjetla na unutarnjem pregradnom zidu (iznad ulaznih vrata u čvorište). Uključivo sa svim potrebnim radovima, utovar i odvoz do odlagališta. Prije demontaže i odlaganja na za to dogovoreno mjesto na gradilištu, potrebno se konzultirati sa investitorom, te demontirano predočiti investitoru radi korištenja istih na novoj lokaciji. Obračun komplet demontiranog nadsvjetla (4 okna ukupne dimenzije cca 450/115 cm). | komplet | 1 |  | 0
| 7. | Izrada zidne obloge od GK ploča, na mjestu demontiranih staklenih površina cca 450 / 115 cm. Površinu izraditi kao protuprovalni zid. Dvostruka obloga od GK ploča na metalnoj potkonstrukciji obostrano (dijamant ploče 2x12,5 mm), sa ugrađenim čeličnim limom o,5 mm. Stavka obuhvaća izolacijski sloj kamene vune debljine 50 mm; sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije.
|  | Obračun po m2 zidne obloge. | m2 | 8 |  | 0
| 8. | Probijanje otvora u zidu i stropu za prodor instalacije. Radove pažljivo izvoditi da bi se izbjegla oštećenja. Prije izvođenja radobva provjeriti sastav i debljinu zida kao i prisutnost eventualnih instalacija. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 5 |  | 0
| 9. | Zatvaranje usjeka (šliceva) i otvora u zidovima nakon postave elektroinstalacija i drugih prodora kroz zidove grubom i finom produžnom žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije
|  | usjek | m | 10 |  | 0
|  | otvor dim do 20x20 cm | kom | 5 |  | 0
| 10. | Nabava, doprema i ugradnja protuprovalnih vrata dim.svijetlog otvora 100x209 cm, smjer otvaranja "D" - prema vani, kako je naznačeno u nacrtima. Komplet vrata sa bravom, ključevima, čeličnim dovratnicima i pragom. Vrata se ugrađuju u postojeći otvor pregradnog zida debljine 12 cm, umjesto drvenih vrata. Prema potrebi korigirati zidarski otvor. U napomeni naznačiti tip, proizvođača i karakteristike vrata. Prije ugradnje obavezno dimenzije postojećeg otvora prekontrolirati u naravi! Boju vrata prilagoditi postojećoj unutarnjoj stolariji u građevini.
|  | NAPOMENA PROTUPROVALNA VRATA: | kom | 1 |  | 0
| 11. | Zidarski obrada zida na mjestima gdje je uklonjen dio pregradnog zida GV žbukom, završna obrada do gotovosti za soboslikarsku obradu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i pomoćne konstrukcije. | m1 | 12 |  | 0
| 12. | Izrada, doprema i montaža zaštitnih fiksnih protuprovalnih prozorskih rešetki. Sigurnosne protuprovalne rešetke izrađuju se od kvadratnih metalnih profila u koje su ubacuje okrugla puna čelična šipka. Sami nosači rešetke učvršćuju se sa vanjske strane prozora Rešetka se metalnim ankerima sidri bočno u prozorske špalete. Završna obrada rešetke bojanjem visokokvalitetnim lakovima u bijeloj boji. Prije izrade predočiti sheme na odobrenje. Prije izvođenja dimenzije otvora u koje se ugrađuje rešetka prekontrolirati u naravi! Obračun po komadu izrađene rešetke.
|  | prozor dimenzija 255/180 cm | kom | 2 |  | 0
NAPOMENA PROZORSKE REŠETKE:
| 13. | Priprema i ličenje zidova i stropova poludisperznom bojom 2x u tonu sukladno postojećem ili po izboru investitora. Priprema obuhvaća nanošenje predpremaza (impregnacije) i gletanje na dijelovima zidova gdje su se vršila krpanja i žbukanja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m2.
|  | - zidovi | m2 | 53 |  | 0
|  | - strop | m2 | 16 |  | 0
| 14. | Priprema i ličenje zidova od GK ploča poludisperznom bojom 3x u tonu sukladno postojećem ili po izboru investitora sa prethodnim nanošenje predpremaza (impregnacije). Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. | m2 | 16 |  | 0
| 15. | Nakon izvođenja radova čišćenje, odvoz otpada i uređivanje površina predmeta obuhvata, zajedno sa zahvaćenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubišta…) | komplet | 1 |  | 0
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. |  | Elektrotehnički radovi
2. | 1. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
| 1. | Dobava, doprema i ugradnja u postojeći niskonaponski razdjelni ormar niskonaponskog prekidača MCCB 40 A, 3p, 16 kA s okidačem za daljinski isklop. U troškove uračunati ugradnju i ožičenje, uključivo s potrebnim materijalom i proborom, a na način da se prekidač napoji prije glavne sklopke građevine, a isklopni član napoji paralelno s isklopnim članom glavnog prekidača građevine. Označiti ugrađenu opremu i vodiče te rukom docrtati izmjene u postojećoj dokumentaciji razdjelnog ormara. | komplet | 1 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža kabelskog kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm, samogasivi, bijele boje, bez halogena, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 70 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje, u kabelski kanal, kabela za napajanje, bez halogena, 5x6 mm2 s kabelskim tuljcima na oba kraj i s označavanjem na oba kraja | m | 74 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) s kabelskim tuljcima na oba kraja. Vodič položiti paralelno s napojnim kabelom u kabelskom kanalu od PE sabirnice u GRO do RBD. | m | 74 |  | 0
2. | 2. | NISKONAPONSKI RAZDJELNI ORMAR ČVORIŠTA RBD
| 1. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnog ormara RBD | komplet | 1 |  | 0
Zidni plastični ormar s ugrađenim elementima slijedećih karakteristika:
· odvodnik prenapona 250 V, 10 kA, tip II, 3P + N - 1 kom
· grebenasta sklopka za ugradnju na šinu 40 A, 3 polna - 1 kom
· zaštitni uređaj diferencijalne struje tip A, RCD 40/0,3 A, 3P - 1 kom
· automatski prekidač 10 A, kar. C, 1P - 1 kom
· automatski prekidač 16 A, kar. C, 1P - 2 kom
· Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A, rastalni umetak 16 A, gG, kom 2
· kombinirana zaštitna sklopka tip AC, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· kombinirana zaštitna sklopka tip A, 2p, 16 A, karakteristika C, 30 mA, kom 3
· kombinirana zaštitna sklopka tip B, 2p, 20 A, karakteristika C, 30 mA, kom 1
· spajanje elemenata i označavanje u skladu s jednopolnom shemom
· s potrebnim sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama kabela, spojnim i pričvrsnim materijalom
· s provjerom ispravnosti montaže, ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanjem izvještaja o ispitivanju sukladno HRN EN 61439, te potrebnim certifikatima i atestima
· s elementima za označavanje, ispisom oznaka i označavanjem
2. | 3. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
| 1. | Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uređaja za besprekidno napajanje, jamstveni rok minimalno 3 godine | komplet | 1 |  | 0
UPS 3300VA / 2700W, Montaža u Rack ormar sa dodatnim baterijskim kabinetom za autonomiju 25 min kod 75% opterećenja. Uređaj je mikroprocesorski upravljani uređaj dvostruke konverzije - ON LINE (VFI sa PFC) i automatskom statičkom premosnicom. Osnovne značajke su mu: • Ispravljač ulaznog napona: 230V jednofazno u granicama 170÷280 V (120V@70%tereta) • Frekvencija: 50 Hz ± 10% • Ulazni faktor snage / ITHD: >0,99 / < 5% • Izmjenjivač izlaznog napona: 230 V ± 2% (podesivo 200/208/220/240V) • Valni oblik izlaznog napona: sinusni • Ukupni faktor iskorištenja u ON LINE modu: 93% • EMI/RFI filtri za zaštitu od smetnji • Automatski periodički baterijski test i indikator zamjene baterija • RS232, MODBUS protokol • USB HID protokol • SW za nadzor i shutdown LOCAL VIEW
• Slot za opcijske kartice (SNMP; beznaponski kontakti...) • WEB/SNMP INTERFACE za udaljeni nadzor uređaja sa RJ45 priključkom • EPO sučelje (isključenje u slučaju nužde)-RJ priključak • LCD displej sa grafičkim prikazom i zvučni indikatori za nadzor rada uređaja • Kučište kao samostojeća verzija ili za ugradnju u 19" ormar-standard • Vodilice za ugradnju u 19” ormar • Dimenzija (2U) 89 x 608 x 440 mm; težina 30 kg + dodatne baterije dimenzije (2U) 89x610x440 mm; težina 43 kg • Hermetičke baterije bez održavanja-mogućnost proširenja autonomije • Izlazni/ulazni priključci: 6 x IEC320 - 10A + 1 x IEC320 - 16A • Radno područje temperature okoline: 0,0C ÷ 40,0C • Upute za rukovanje
2. | 4. | NISKONAPONSKI RAZVOD, OPREMA I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA PROSTORIJE ČVORIŠTA
| 1. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (klima uređaj vanjska jedinica) s označavanjem na oba kraja | m | 16 |  | 0
| 2. | Dobava i polaganje kabela za napajanje finožičani YSLY (5 x 1,5 mm2) (veza klima uređaj vanjska jedinica - unutarnja jedinica, tip kabela uskladiti s isporučenom vrstom uređaja) s označavanjem na oba kraja | m | 16 |  | 0
| 3. | Dobava i polaganje bezhalogenog kabela za napajanje N2XH-J (3 x 4 mm2) (UPS) s označavanjem na oba kraja | m | 10 |  | 0
| 4. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 2.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 40 |  | 0
| 5. | Dobava i polaganje kabela za napajanje N2XH-J (3 x 1.5 mm2) s označavanjem na oba kraja | m | 20 |  | 0
· s označavanjem na oba kraja
| 6. | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 16 mm2) | m | 6 |  | 0
|  | Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje P/F-y (1 x 6 mm2) | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja mrežastog kabelskog kanala dimenzija 200x55 mm uključivo ovjesni pribor i nosači. Trasa je spuštena i montira se iznad komunikacijskih ormara. | m | 4 |  | 0
| 8. | Dobava, montaža i spajanje prikuljučnice s zaštitnim kontaktom 2P+N, 16A, 250 V, 50 Hz | kom | 3 |  | 0
· za nadžbuknu ugradnju
· min IP 44 zaštita,
· sa spajanjem niskonaponskog kabela
· komplet sa svim potrebnim spojnim i instalacijskim materijalom
· s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
| 9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panel svjetiljke 60x60 cm, 230 Vac | kom | 4 |  | 0
pribor za ugradnju
kut svjetla veći ili jednak 110°
boja svjetla 4000 K
snaga 29 W
CRI > 80Ra
stupanj mehaničke zaštite veća ili jednaka IP40
iskoristivost svjetiljke veća ili jednaka 110 lm/W
| 10. | Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke LED, 230 Vac | kom | 1 |  | 0
univerzalna montaža
autonomija minimalno 60 minuta
stupanj mehaničke zaštite >IP54
svjetlosni tok >190 lm
| 11. | Dobava, doprema i ugradnja prekidača rasvjete, n/ž izvedba | kom | 1 |  | 0
| 12. | Spajanje klima uređaja uključujući vanjsku i unutarnju jedinicu (novougrađena i prespajanje postojeće na novi razdjelnika RBD) | komplet | 2 |  | 0
2. | 5. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI PROSTORIJA ČVORIŠTA I PRIVOD NA EKI
| 1. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 22 |  | 0
| 2. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 30x15 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 20 |  | 0
| 3. | Dobava i montaža beshalogenih plastičnih kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm, sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala, s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak), sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem | m | 18 |  | 0
| 4. | Dobava, doprema i ugradnja prespojne plastična kutija dimenzija cca 240x190x90 mm za prihvat kabela operatera na ulasku u zgradu. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. | kom | 1 |  | 0
2. | 6. | KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača | kom | 1 |  | 0
· samostojeći, rastavljiva izvedba
· vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
· visine 42U
· odvojiva prednja vrata metalna, perforirana s bravicom i ključevima
· metalna perforirana vrata sa stražnje strane
· perforirane, odvojive bočne i stražnja stranica sa bravicom i ključevima, bez donje stranice,
· četiri 19'' (Inch) nosača podesiva po dubini
· najmanje dvije revizije/otvora za uvođenje kablova
· 5 horizontalnih vodilica kabela 19", 1U sa najmanje 5 metalnih D prstenova za drzanje kablova · 2 vertikalne vodilice visine 42U ugrađene sa obje strane bočno uz prednje nosače ormara sa metalnim ili plastičnim "prstima" velike gustoće
· podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje
· s mogučnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane instalacija napajanja
· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) zaštita prema IP 30,
· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine
· s elementima za označavanje svih elemenata i kabela, s tiskanim ispisom oznake razdjelnika (oznaka otporna na prašinu i vlagu)
· krovna ventilatorska jedinica, 230V AC, protok zraka više od 540m3/h
| 2. | Dobava i montaža police za 19" komunikacijski razdjelnik | kom | 1 |  | 0
· dubine 350 mm
· visine max. 1U
· s elementima za ugradnju
| 3. | Dobava, ugradnja šuko naponske prespojne letve s prenaponskom zaštitom klasa III | kom | 2 |  | 0
· za ugradnju u 19” razdjelnik, bez ugrađenog prekidača
· 16A / 230V, min. 8 x 230 V šuko priključaka
· s priključnim kabelom dužine min. 2 m
· razvodna kutija za prespoj kabela na napojni kabel
· s ugradnjom na priključni konektor
· s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka
| 4. | Dobava i ugradnja u komunikacijski ormar rackmount ATS uređaja nazivne struje 16 A, visina 1U, ulaz dva neovisna izvora napajanja na priključak C20 na strani ATS-a, izlaz 8 C13 izvoda. U setu isporučiti osam prespojnih kabela šuko ženski/C14 duljine 25 cm. U setu isporučiti jedan prespojni kabel za napajanje ATS-a sa C20 na strani ATS-a na C19 na strani PDU-a dužine 2m. U setu je uključeno i spajanje drugog napajanja ATS-a sa C20 na strani ATS-a na RBD na zaseban 16A osigurač prema jednopolnoj shemi. | komplet | 1 |  | 0
2. | 7. | OSTALA OPREMA I RADOVI
| 1. | Dovođenje u beznaponsko stanje i demontaža postojeće elektrotehničke opreme i instalacija | sati | 12 |  | 0
| 2. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno HRN EN 60364-6 s izdavanjem Izvješća o ispitivanju električnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
| 3. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadržavati: | komplet | 1 |  | 0
· unesene izmjene na nacrtima, u odnosu na projektnu dokumentaciju (tlocrte, jednopolne sheme… u .dwg formatu) 3 x kopija +CD.
· komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku
· ateste i certifikate proizvođača opreme
· jamstvene listove
· popis ovlaštenih servisera
| 4. | Ostali radovi | komplet | 1 |  | 0
· zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova
· čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište uz predočenje Očevidnika o zbrinjavanju otpada
2. |  | Elektrotehnički radovi ukupno |  |  |  | 0
3. |  | Strojarski radovi
3. | 1. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećeg radijatora sa spojnom armaturom i konzolnim priborom, po potrebi ispuštanje vode iz instalacije grijanja, zatvaranje cjevovoda.
|  | Ukupno je potrebno demontirati i zbrinuti jedan radijator | komplet | 2 |  | 0
3. | 2. | Toplinska izolacija postojećeg cjevovoda grijanja za primjenu izolacije cijevi radijatorskog grijanja u kompletu s koljenima, fazonskim komadima,završnim trakama i ljepilom. Izolacija debljine 50 mm za čelične/bakrene cijevi dužine cca 10 m. | komplet | 1 |  | 0
3. | 3. | SUSTAV H1: rashladno kondenzatorsko / kompresorski sustav za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C uz sposobnost stalnog rada u tzv. režimu 24/7. Jamstveni rok minimalno 3 godine.
Vanjska jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 5 (1,8-6,0) kW
Učin grijanja: ≥ 5,5 (1,5-7,0) kW
Nivo zvučnog tlaka: do 50/49 dB(A)
Napon: 1~230 V, 50 Hz,
Snaga el.priključka-hlađenja: cca 1,4 kW
Snaga el.priključka-grijanja: cca 1,2 kW
Koeficijent rashladnog učinka: SEER ≥6,8
Koeficijent ogrijevnog učinka: SCOP ≥ 4,5
Težina uređaja: cca 50 kg,
Dimenzije VxŠxD: cca 630 / 800 / 300 mm,
Područje rada :
hlađenje od -15° do +46 °C,
grijanje od -15° do +10 °C
Medij: ekološki plin R32
Priključci - tekući/plinski cca (ø 6,3 / 9,5 mm )
Maksimalna duljina cjevovoda: 40 m
Maksimalna visinska razlika: 20 m
Unutarnja zidna jedinica karakteristika:
Učin hlađenja: ≥ 4,5 kW
Učin grijanja: ≥4,5 kW
Protok zraka: 1180-1610 m³/h
Dimenzije VxŠxD: cca 348 / 1200 / 280 mm
Težina uređaja: cca 19 kg
Razina zvučnog tlaka pri brzini visoka/srednja/niska: do 25/45 dB(A)
infracrveni daljinski upravljač
24-satni timer
Automatski režim rada
Hi Power
Preset
PresetComfort Sleep
Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta
ili računala
| a) | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| b) | Zaštita / izolacija vanjskih cjevovoda s materijalom iznimne otpornosti na UV zračenje i visoke temperature, u svrhu zaštite i optimizacije učinkovitosti, te povećanja dugotrajnosti instalacije. Dimenzije:
Ø 12,4 (1/2˝) m 15
Ø 6,3 (1/4˝) m 15
| c) | Puštanje u pogon SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i po potrebi dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
| d) | Probni pogon, balansiranje, odzračivanje i regulacija instalacije uz pisano izvješće o uspješnosti i postignutim parametrima.
| e) | Dobava PVC cijevi sa svim prijelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica dimenzija:
Ø 20 m 15
| f) | Montaža specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba na nepropusnost sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda. Obvezno se prilaže pisano izvješće o uspješno obavljenim radovima i tlačnim probama.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
3. |  | Strojarski radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0

## zbroj
REKAPITULACIJA
1 | Šibenik | 0
1 | Gospić | 0
1 | Virovitica | 0
1 | Požega | 0
1 | Bjelovar | 0
1 | Koprivnica | 0
1 | Krapina | 0
1 | Sisak | 0
| Sveukupno | 0